## Sheet1
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
PftltcKlaiaiillclaiiM
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 467/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Искра Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ЛТДН -40000/10 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: JIPT -1 Заводской №:1003580
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +10°С, температура окружающей среды +10°С, без осадков
Шифр пробы: 700
Дата отбора: 31.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | - | 2 | ±1
3 | СОг- диоксид углерода, ррм | - | 1526 ' | ±224
4 | С2Н4- этилен, ррм | - | 20 | ±5
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | 1,0 | -
6 | С2Н6- этан, ррм | - | 1 | ±1
7 | Н2- водород, ррм | - | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | - | 93 | ±38
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 11,7 | ±1,2
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодепжание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.25.4 РД34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий и
ишов М. Г
относительной погрешности ± 10 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507Л£редй. „.
поверка действительна до 15.05.19г. ^Злагцу.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17625-70097-
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 468/2018
хр(шатографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Искра Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ЛТДН -40000/10 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: JIPT - 2 Заводской №: 1008180
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +10°С, температура окружающей среды +10°С, без осадков
Шифр пробы: 702
Дата отбора: 31.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | - | 2 . | ±1
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | - | 1754 | ±175
4 | С2Н4- этилен, ррм | - | 14 | ±7
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | <0,5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | - | 2 | ±1
7 | Нг- водород, ррм | - | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | - | 42 | ±21
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 11,6 | ±1,2
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодерчсание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.25.4 РД34.45-51.300-97). Следу^1ц^й отбор по графику.
L
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
V
Ведущий инженер, к.х.н^'Шишов М. Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507,Предел допускаеМОЯ'Ъс^эв^ой относительной погрешности ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19г. /Электре;. ...-Г ------- \
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025*2Ф09,. я**": Т^гщА
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 469/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс ВИЗ Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДНФ-25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 Заводской №: 13131
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +20°С, температура окружающей среды +10°С, без осадков
Шифр пробы: 711
Дата отбора: 01.06.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | т.желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 3318 | ±332
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 2639 | ±264
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 16171 | ±1617
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 7040 | ±704
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 2108 | ±211
7 | Нг- водород, ррм | 100 | 4078 ' | ±408
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 110 | ±22
9 | Ог- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 7,8 . | ±0,8
Заключение: Концентрации метана, этилена, ацетилена, этана и водорода в масле превышают
граничные (табл. 2 РД 153-34.0-46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.25.4 РД34.45-51.300-97). Срочно отобрать повторно.
/ /), лАк /
Исполнитель: Найдёнов Д.Г. ■AJ / Ведущий инжбЙеР; к.х.н^.Шишов М. Г. L^r ^
°>7 V- „ч
к.х.н:й,ЁЫишов М. Г.
/гч / Для -Д
/''РОтокопоЖ^А
° ^/испытаний
^(шовной Относительной погрешности ± 10 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507^
поверка действительна до 15.05.19г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Pitltd diagnostic вигван
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 470/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Фильтровальная Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТДН- 10000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 Заводской №: 21052
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +40°С, температура окружающей среды +15°С, без осадков
Шифр пробы: 716
Дата отбора: - Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | св.желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | з • | ±2
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 3229 | ±323
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 9 | ±5
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 7,0 | ±3,5
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 1 | ±1
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 98 | ±20
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 7,9 . | ±0,8
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл. 2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допуср^ое значение (табл.25.4
РД34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
: На
Исполнитель: /Найдёнов Д.Г
Ведущий инж!
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507.
поверка действительна до 15.05.19г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
шов М. Г.
носительной погрешности ± 10 %,
Содержание протокола не может быть воспроизведено
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Pralact diagnostic laraaa
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 471/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Фильтровальная Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТДН- 16000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 Заводской №: 20319
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +48°С, температура окружающей среды +15°С, без осадков
Шифр пробы: 718
Дата отбора: - Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ±1
3 | СОг- диоксид углерода, ррм | 8000 | 2897 | ±290
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 3 • | ±2
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 4,8 | ±2,4
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 1 | ±1
7 | Нг- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 103 | ±21
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 9,5 | ±1,0
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-дог
РД34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
И
сполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий
5000.2 зав. № 852
аничные (табл. 2 РД 153-34.0-
мое значение (табл.25.4
ишов М. Г
■ '«кии
дел'.допускаемой основой относительной погрешности ± 10 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 472/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Ясная Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН- 40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 Заводской №: 1509683
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +56°С, температура окружающей среды +12°С, без осадков
Шифр пробы: 720
Дата отбора: 14.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | св.желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ±1
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 2741 | ±274
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 2 • | ±1
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0,5 | -
6 | С2Н6- этан, ррм | 50 | 1 | ±1
7 | Нг- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 88 | ±18
9 | Ог- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 5,8 | ±0,6
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл. 2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допуст^шце значение (табл.25.4
РД34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
А
сполнитель: Найдёнов Д.Г.
/ Ведущий инже,
ов М. Г.
/ ^^^пытйний \
дед 3§)1ускаём$й ~ основной отжэа
■---------'.; ' • \
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, погрешности ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
mini diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 473/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Ясная Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН- 40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 Заводской №: 1509384
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +56°С, температура окружающей среды +12°С, без осадков
Шифр пробы: 722
Дата отбора: 14.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | св.желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 3 | ±2
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 4119 | ±412
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 17 | ±9
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 0,6 | ±0,3
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 3 | ±2
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 148 | ±30
9 | Ог- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 5,9 | ±0,6
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-доп
РД34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
/
Ведущий и
5000.2 зав. № 852507. пред!
ичные (табл. 2 РД 153-34.0-
значение (табл.25.4
ов М. Г.
ускаемой основной'относительной погрешности ± 10 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Fttltcl ЫмкмИс Ни»
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 474/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Весна Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДН- 40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 Заводской №: 12195
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +45°С, температура окружающей среды +4°С, без осадков
Шифр пробы: 740
Дата отбора: 30.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям. •
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | св.коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 3 | ±2
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1764 | ±176
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 48 | ±24
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 6,6 | ±3,3
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 10 | ±5
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 71 . | ±14
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 6,4 | ±0,6
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл. 2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допуст^ое значение (табл.25.4
РД34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
у Ведущий инжен)
<.н.:
job М. Г.
С/c^s.
Wf Дл, ^
§ У прот околовЧ&'^Х
о / испытаний \-J.A
испытании
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, пп^^^опускаемой основнеЙ^отЛосительной погрешности ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19г. L—_ ' ■■•
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-
pdb
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 480/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Исток Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДНС - 16000/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 2 Заводской №: 109922
Причина отбора: по графику
Условия отбора: -
Шифр пробы: 754
Дата отбора: 04.06.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов».
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | св.коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | — | 4 | ±2
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | — | 2734 | ±273
4 | С2Н4- этилен, ррм | — | 105 | ±21
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | — | 54,8 | ± 11
6 | СгНб- этан, ррм | — | 5 | ±2
7 | Н2- водород, ррм | - | 7 | ±4
8 | СО- оксид углерода, ррм | — | 279 | ±56
9 | О2- кислород, % об. | — | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | — | —
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30.0 | 6,9 | ± 0,7
Заключение: Наблюдается рост этилена и ацетилена в масле по сравнению с предыдущим
анализом (протокол № 111 от 22.03.18). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое
значение (табл.25.4 РД34.45-51.300-97). Следующий отбор черй^5 два месяца.
/
/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инжена
ишов М. Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому и<
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
й относительной погрешности ± 10 %,
ла не может оыть воспроизведено
\
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 483/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1)
Место установки: ПС Октябрьская Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДНР - 40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 1 Заводской №: 43956
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла + 30 °С, температура воздуха + 8 "С, в помещении.
Шифр пробы: 758
Дата отбора: 04.06.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 -98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов ».
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
fdb
Project diagnostic Bureau
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | — | св.жёлтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ± 17
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 3027 | ±90
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 3 | ±32
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 7,5 | ±23.6
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 1 | ±9
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | ± 10
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 111 | ± 14
9 | О2- кислород, % об. | — | - | —
10 | N2- азот, % об. | — | — | —
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 6,5 | ±0,7
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.25.4
РД34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
сполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инже.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, пре,
поверка действительна до 15.05.19 г. А?
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 1702о-2Щ
1 Ipooa отобрана и доставлена заказчиком. /дл
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
V"0>\
.х.у^Шишов М. Г.
л
■ ддКускаВДвй ofpoMofl относительной погрешности ± 10 %,
протоколе! Х%?Л
ИСПь:- .. ,и \о<§\
—л?»
га не может оыть воспроизведено
pdb
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 484/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Октябрьская Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДНР - 40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 2 Заводской №: 43991
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла + 40 °С, температура воздуха + 8 °С , в помещении.
Шифр пробы: 759
Дата отбора: 04.06.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов».
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | — | св.жёлтый | —
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 3 | ± 17
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 3374 | ± 90
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 4 | ±32
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 4.6 | ±23,6
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 1 | ± 9
7 | водород, ррм | 100 | <5 | ± 10
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 152 | ± 14
9 | Ог- кислород, % об. | - | - | —
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т. не более | 30,0 | 16.8 | ± 1,7
Заключение: Концентрации газов в масле нещевышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает пнрсльно-допусз'и^ое значение (табл.25.4
РД34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику. < *
. Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
KJ S
Vs-"5л
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19 г.
Ведущий инженер; к.х.н.: Щишов М. Г.
Для WoX
5000.2 зав. № 852507, npeij^^ojivv^tMofl 0сн({й10й\относительной погрешности ±
О / испытаний
10 %,
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 1702S^2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. ' ^"WT'
Л1ектротехнич<"-"
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям~Содёр'51сание протокол^. не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-О, —
pdb
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 485/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Родник Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДТН -25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 1 Заводской №: 83720
Причина отбора: по графику
Условия отбора: -
Шифр пробы: 762
Дата отбора: - Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 08.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов».
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | жёлтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 1 | ± 1
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1815 | ± 181
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 18 | ±9
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0.5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | < 1 | —
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 136 | ±27
9 | О2- кислород, % об. | — | - | —
10 | N2- азот, % об. | - | — | —
11 | Влагосодержание, г/т. не более | 30,0 | 13.2 | ± 1,3
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают гра
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допу
РД34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
/
/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий ин
5000.2 зав. № 852507.
ггносительной погрешности ± 10 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17^,......ггрпг ir 1
Проба отобрана и доставлена заказчиком. --------------1
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
чные (табл.2 РД 153-34.0-
ое значение (табл.25.4
шов М. Г.
Q ____Проектно-диагностическое Бюро «Эиерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
fdb
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 486/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1)
Место установки: ПС Родник Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДТН - 25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 3 Заводской №: 107276
Причина отбора: по графику
Условия отбора: -
Шифр пробы: 764
Дата отбора: - Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 08.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов».
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ПИИ | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | 1Двет | - | св.кор | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 1 | ± 1
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1907 | ± 191
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 60 | ± 12
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0,5 | —
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | < 1 | —
7 | Нг- водород, ррм | 100 | <5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 215 | ±43
9 | Ог- кислород, % об. | - | — | —
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 11,7 | ± 1,2
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допусту\ое значение (табл.25.4
РД34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
/
/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инже
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. пре;юж§оу^лй0*ойоййй^
поверка действительна до 15.05.19 г. / / испытаний VEi^'
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК '702^4009/ ———.с
Проба отобрана и доставлена заказчиком. t___Рргр*»ическгя лаборат '
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание. про$Ш?Ь;
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
шов М. Г.
.относительной погрешности ± 10 %,
не может оыть воспроизведено
^ f) Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
г^г^у-* 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
)-{_УО Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
ProKd diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 490/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Шарташская Восточный РЭС
Тип оборудования: ТМ - 5600/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 1 Заводской №: 614305
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла + 15 °С , температура воздуха + 4 С, без осадков
Шифр пробы: 774
Дата отбора: 29.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 08.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов ».
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | т.жёлтый | -
2 | СН4- метан, ррм | - | 2 | ± 1
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | — | 1143 | ± 114
4 | С2Н4- этилен, ррм | — | 6 | ±3
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | <0,5 | —
6 | СгНб- этан, ррм | - | 2 | ± 1
7 | Н2- водород, ррм | — | <5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | - | 84 | ± 17
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | —
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 10,1 | ± 1.0
Заключение: Концентрации газов в масле на уровне предыдущего анализа (протокол № 772
13.11.17). Влагосодержание не превышает прёдельно-допуст^юе значение (табл.25.4
РД 34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
от
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инж'
ишов М. Г.
й относительной погрешности ± 10 %.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507,
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК ,
I Ipooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокЬла не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
pdb
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФВЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 491/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1)
Место установки: ПС Шарташская Восточный РЭС
Тип оборудования: ТМ - 5600/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 2 Заводской №: 97186
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла + 0 °С
Шифр пробы: 775
Дата отбора: 29.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 08.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов».
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
Результат
№ |  | Граничные | испытании
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | т.жёлтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 1 | ± 1
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1034 | ± 103
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 2 | ± 1
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0.5 | —
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | < 1 | —
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 39 | ±20
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 12,7 | ± 1,3
Заключение: Концентрации газов в масле на уровне предыдущего анализа (протокол № 773 от
21.11.17). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.25.4
РД 34.45-51.300-97). Следующий отбор по гр^ику.
2
/Исполнитель: Найдёнов Д.Г. Ведущий инженер ^11ишов М. Г.
(
\
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. пре;угфдопускаемой основной относительной погрешности ± 10 %.
поверка действительна до 15.05.19 г. /о о\
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МОК 17020-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. /' яектротг
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому исгП.ггагтям. Содержание 'пр6Т1Ж<Ъа не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-О -
fdb
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 492/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Орджоникидзевская Северный РЭС
Тип оборудования: ТРДН - 40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 1 Заводской №: 11995
Причина отбора: по графику
Условия отбора: -
Шифр пробы: 808
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 06.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 08.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов».
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | жёлтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | л J | ±2
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1254 | ± 125
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 10 | ±5
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 14.7 | ± 7.4
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 1 | ± 1
7 | Нг- водород, ррм | 100 | 8 | ±4
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 45 | ±23
9 | Ог- кислород, % об. | — | — | —
10 | N2- азот, % об. | — | - | —
11 | Влагосодержание. г/т. не более | 30,0 | 7,3 | ±0,7
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.25.4
РД 34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
5000.2 зав. № 852507, и
Ведущий инже
ишов М. Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М'Ж 1
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
. протокол, -'
лу6>пищу;(у1>и 0СН(,>шшч относительной погрешности ± 10 %,
- - \
аичес*; \
Q ______Проектно-диагностическое Бюро«Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
pdb
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Protect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 493/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Орджоникидзевская Северный РЭС
Тип оборудования: ТРДН - 40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 2 Заводской №: 14491
Причина отбора: по графику
Условия отбора: -
Шифр пробы: 810
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 06.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 08.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов».
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
Результат
№ |  | Граничные | испытании
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | т.жёлтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 26 | ± 13
3 | СОг- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1630 | ± 163
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 229 | ±46
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 4.6 | ±2,3
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 46 | ±23
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 141 | ±28
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 6.9 | ±0,7
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.25.4
РД 34.45-51.300-97). Следующий отбор по /рафику.
1сполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер.Шишов М. Г.
» £7
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, допускаемой основной относительной погрешности ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19 г. /о
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК Ш»?5-2009.'
11роба отобрана и доставлена заказчиком. /
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержаний протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаооратории.
г схйи л?
Г") ______Проектно-диигностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
fdb
Protect diagnostic Bureau
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 494/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: ПС Северная Северный РЭС
Тип оборудования: ТДТНГ -31500/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 3 Заводской №: 3859
Причина отбора: по графику
Условия отбора: -
Шифр пробы: 812
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 06.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 08.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 -98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов ».
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | коричн | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ± 1
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1393 | ± 139
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 45 | ±23
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 0,5 | ±0,3
6 | СгН(,- этан, ррм | 50 | 5 | ±3
7 | Н2- водород, ррм | 100 | < 5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 165 | ±33
9 | Ог- кислород, % об. | - | — | —
10 | N2- азот, % об. | — | — | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 8,4 | ±0.8
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.25.4
РД 34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
/
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущи
5000.2 зав. № 852507
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 170
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям."Содержание протокола не может быть воспроизведе
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
ишов М. Г.
относительной погрешности ± 10
-Л
ГОВвр
Proied diagnostic Ним
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 475/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Весна Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДН- 40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 Заводской №: 13366
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +30°С, температура окружающей среды +4°С, без осадков
Шифр пробы: 742
Дата отбора: 30.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям. •
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | св.желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 4 | ±2
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1250 | ±125
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 14 | ±7
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 23,0 | ±11,5
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 2 | ±1
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 43 ■ | ±22
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 8,2 | ±0,8
Заключение: Концентрация ацетилена в масле превышает граничную (табл. 2 РД 153-34.0-
46.302-00). Рост концентрации ацетилена незначительный. Влагосодержание не превышает
предельно-допустимое значение (табл.25.4 РД34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
сполнитель: Найдёнов Д.Г.
/
Ведущий инжеИш
/Щ
относительной погрешности ± 10 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507,
поверка действительна до 15.05.19г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Pralact Панаше
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 476/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Городская Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДНР- 40000/110 Тип защиты: пленочная
Диспетчерский №: Т-1 Заводской №: 102007
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +35°С, температура окружающей среды +10°С
Шифр пробы: 748
Дата отбора: 28.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.'
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | св.желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 59 | ±12
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 2000 | 5242 . | ±524
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 3 | ±2
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0,5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 11 | ±6
7 | Нг водород, ррм | 100 | 170 | ±34
8 | СО- оксид углерода, ррм | 500 | 1127 • | ±113
9 | Ог- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 9,5 | ±1,0
Заключение: Концентрации диоксида углерода, оксида углерода и водорода в масле
превышают граничные (табл. 2 РД 153-34.0-46.302-00). Роста концентрации водорода нет.
Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (^а^л.25.4 РД34.45-51.300-97).
Следующий отбор по графику.
/
/
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер,
М. Г.
5000.2 зав. № 852507, предел ^пусф^емЙг :<teHdBHO¦i относительной погрешности ± 10 %,
Элещр.. ---------
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2(3
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не &южет быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Prdict 111¦М¦¦1с •«•»
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 478/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Городская Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДНР- 40000/110 Тип защиты: пленочная
Диспетчерский №: Т-2 Заводской №: 102006
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +51°С, температура окружающей среды +10°С
Шифр пробы: 750
Дата отбора: 28.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | св.желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 9 | ±5
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 2000 | 4070 . | ±407
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 3 | ±2
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0,5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 4 | ±2
7 | Н2- водород, ррм | 100 | 21 | ±11
8 | СО- оксид углерода, ррм | 500 | 1016 | ±102
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 6,9 | ±0,7
Заключение: Концентрации диоксида углерода, оксида уг.
граничные (табл. 2 РД 153-34.0-46.302-00). Влагосодер
допустимое значение (табл.25.4 РД34.45-51.300-97). Сл<
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий
ода в масле превышают
не превышает предельно-
отбор по графику.
ишов М. Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, прёЗИг допускаемой оСноййА относительной погрешности ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
pdb
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технолог ическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 479/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1)
Место установки: ПС Исток Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДНС - 16000/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 1 Заводской №: 101245
Причина отбора: по графику
Условия отбора: -
Шифр пробы: 752
Дата отбора: 04.06.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов».
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | т.коричн. | —
2 | СН4- метан, ррм | - | 3 | ±2
J | СО2- диоксид углерода, ррм | - | 1875 | ± 188
4 | С2Н4- этилен, ррм | - | 38 | ± 19
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | 70 | ± 14
6 | СгН6- этан, ррм | — | 2 | ± 1
7 | Н2- водород, ррм | - | 8 | ±4
8 | СО- оксид углерода, ррм | - | 169 | ±34
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | —
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30.0 | 9,2 | ±0,9
Заключение: Наблюдается рост ацетилена в масле по сравнению с предыдущим анализом
(протокол № 110 от 22.03.18). Рекомендуется проверить наличие перетока масла из бака РПН.
Влагосодержание не превышает предельно-допустимое знач^
/
Ведущий инже
/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 1702
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому/1сЭ«ч-аш4ям
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
е (табл.25.4 РД34.45-51.300-97).
ишов М. Г.
юй относительной погрешности ± 10 %,
Содержание протокола не может быть воспроизведено
гов
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 481/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Лечебная Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДН - 10000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 1 Заводской №: 39888
Причина отбора: по графику
Условия отбора: -
Шифр пробы: 756
Дата отбора: 04.06.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов».
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | — | жёлтый | —
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 33 | ± 17
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 897 | ±90
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 160 | ±32
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 47,2 | ±23,6
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 18 | ±9
7 | Н2- водород, ррм | 100 | 19 | ± 10
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 27 | ± 14
9 | О2- кислород, % об. | - | - | —
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30.0 | 7.4 | ±0,7
Заключение: Концентрации этилена и ацетилена в масле превышают граничные (табл.2
РД 153-34.0-46.302-00). Влагосодержание не превышает пред§^ьно-допустимое значение
(табл.25.4 РД34.45-51.300-97). Следующий отбор через Mecj
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
ишов М. Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507,
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 1702
Проба отобрана и доставлена заказчиком. / Эле*троте*¦
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Ведущий инже
/Ц
относительной погрешности ± 10 %,
не может оыть воспроизведено
f) __^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Г Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
rr»l«ct diaanosnc Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 482/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Лечебная Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДН - 10000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 2 Заводской №: 242
Причина отбора: по графику
Условия отбора: -
Шифр пробы: 757
Дата отбора: 04.06.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов ».
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | жёлтый | -
2 | СН_¦- метан, ррм | 100 | 4 | ± 17
л J | СО?- диоксид углерода, ррм | 8000 | 2038 | ±90
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 22 | ±32
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 40,8 | ±23,6
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 3 | ±9
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | ± 10
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 40 | ± 14
9 | О2- кислород, % об. | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 13,9 | ■ 1,4
Заключение: Концентрация ацетилена в масле превышает граничную (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.25.4
РД34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
/'Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер,
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел дог
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-200'
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испь^
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Р <•/
Для
iinoB М. Г. ^^г^г
^относительной погрешности ± 10 %,
пРотоколоа\
испытаний
не может оыгь воспроизведено
Проектно-диагноспшческое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 495/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Северная Северный РЭС
Тип оборудования: ТРДН - 25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 4 Заводской №: 12420
Причина отбора: по графику
Условия отбора: -
Шифр пробы: 814
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 06.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 08.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов ».
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
-Г)___
pdb
PDKd diagnostic Bureau
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | жёлтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 4 | ±2
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1446 | ± 145
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 18 | ±9
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 43 | ±22
6 | СгН6- этан, ррм | 50 | 1 | ±2
7 | Нг- водород, ррм | 100 | <5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 39 | ±20
9 | Ог- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | — | — | —
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 6,8 | ± 0,7
Заключение: Концентрация ацетилена в масле превышает граничную (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-доп\ч^/\мое значение (табл.25.4
РД 34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
ишов М. Г.
Исполнитель: Найдёнов Д.Г. а_-—■г Ведущий ин>
/^f
пРОтокол
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507/предвЬ_цоп\' сЙЙЮййо
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК Г
11роба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
й относительной погрешности ± 10 %.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
FiglacttliinMllcHiiH
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 466/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Искра Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ВРТДНУ -240000/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: ВДТ-2 Заводской №: 1003156
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +20°С, температура окружающей среды +20°С, без осадков
Шифр пробы: 698
Дата отбора: 23.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | - | 9 | ±5
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | - | 1330 • | ±133
4 | С2Н4- этилен, ррм | - | 8 | ±4
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | <0,5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | - | 1 | ±1
7 | Н2- водород, ррм | - | 5 | ±3
8 | СО- оксид углерода, ррм | - | 58 | ±12
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
И | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 17,2 | ±1,7
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.25.4 РД34.45-51.300-97). Следуюццш отбор по графику.
Исполнитель: Найдёнов Д.Г. / Ведущий инж^кеб,' к.х.нДяШишов м. г.
/о ч% Дл4 \ic\
/с? / .:!1°1окоп°н f^
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, ^цедел^одэщаемЙЙ'&нойно^относительной погрешности ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19г. . \
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025^2009:---—И.'.,'^ОЛ^го/у-Л
Проба отобрана и доставлена заказчиком. • i
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 465/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Искра Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ВРТДНУ -240000/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: ВДТ-1 Заводской №: 1003157
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла+10°С, температура окружающей среды +10°С, без осадков
Шифр пробы: 696
Дата отбора: 31.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 07.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям. ■
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | - | 9 | ±5
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | - | 1271 | ±127
4 | С2Н4- этилен, ррм | - | 26 | ±13
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | <0,5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | - | 6 | ±3
7 | Н2- водород, ррм | - | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | - | 78 ■ | ±16
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 12,0 | ±1,2
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержаййе не превышает предельно-
допустимое значение (табл.25.4 РД34.45-51.300-97). Следующей о^бор по графику.
-о
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий иня
■'—/к.)йчя 1Щйов М. Г.
испытаний
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, относительной погрешности ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19г. ~ --------- " "''^'"^'•'Vi.'flA
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Fnlict llllMStlC ■»■>•
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 464/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Искра Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: АТДЦТГ -240000/220 Тип защиты: азотная
Диспетчерский №: АТ-2 Заводской №:82790
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +40°С, температура окружающей среды +10°С, без осадков
Шифр пробы: 689
Дата отбора: 31.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 06.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям..
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | т.коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 33 | ±17
3 | СОг- диоксид углерода, ррм | 4000 | 7586 | ±759
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 88 | ±18
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0,5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 83 | ±17
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 500 | 483 | ±96
9 | Ог- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 20,8 | ±2,1
Заключение: Концентрация диоксида углерода в масле превышает граничную (табл. 2 РД
153-34.0-46.302-00). Влагосодержание не превышает преде^но-допустимое значение (табл.25.4
РД34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
А
/7
сполнитель: Найдёнов Д.Г.
5000.2 зав. № 8525
Ведущий ин:
Шишов М. Г.
,внвй относительной погрешности ± 10 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025^1
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-Q ■ Проектно-диагностическое Бюро « Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Pr<l»ctdlaiMsilcl«iu«
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 463/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Искра Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: АТДЦТГ -240000/220 Тип защиты: азотная
Диспетчерский №: АТ-1 Заводской №:82771
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +10°С, температура окружающей среды +10°С, без осадков
Шифр пробы: 688
Дата отбора: 31.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 06.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 140 | ±28
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 4000 | 6666 | ±667
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 1017 | ±102
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0,5 ' | -
6 | СгН6- этан, ррм | 50 | 204 | ±41
7 | Нг- водород, ррм | 100 | 6 | ±3
8 | СО- оксид углерода, ррм | 500 | 450 | ±90
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 17,2 | ±1,7
Заключение: Концентрации метана, этилена, этана и диоксида углерода в масле превышают
граничные (табл. 2 РД 153-34.0-46.302-00) и выросли по сравнению с предыдущим анализом
протокол № 835 от 30.11.17. Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение
(табл.25.4 РД34.45-51.300-97). Следующий отбор через''3 м^с^ца.
' Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий.«нженерг, Шишов М. Г.
^протоколовЧЗДд
тпытаний 'А
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, предел- допускаемой \$^ювной относительной погрешности ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19г. / Электрр; ческам
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17075'-~2009т - - ■ \
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Pialactllaiaasilciaiaaa
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 462/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Искра Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ЛТДН -40000/10 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: ЛРТ - 4 Заводской №: 1020147
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла-, температура окружающей среды +20°С, без осадков
Шифр пробы: 706
Дата отбора: 23.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 06.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | - | 2 | ±1
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | - | 1634 | ±163
4 | С2Н4- этилен, ррм | - | 17 . | ±9
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | <0,5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | - | 1 | ±1
7 | Н2- водород, ррм | - | 5 | ±3
8 | СО- оксид углерода, ррм | - | 242 | ±48
9 | Ог- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 12,9 | ±1,3
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.25.4 РД34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
5000.2 зав. № 85
Ведущий
%.н\: Шишов М
.Г. ^гУг.
вной относительной погрешности ± 10 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/1
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 461/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Искра Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ЛТДН -40000/10 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: JIPT - 3 Заводской №: 1020148
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла-, температура окружающей среды +20°С, без осадков
Шифр пробы: 704
Дата отбора: 23.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 06.06.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания По подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | - | 2 | ±1
3 | СОг- диоксид углерода, ррм | - | 2244 | ±224
4 | С2Н4- этилен, ррм | - | 10 | ±5
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | <0,5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | - | 1 | ±1
7 | Н2- водород, ррм | - | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | - | 189 | ±38
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30,0 | 13,2 | ±1,3
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержание.не превышает предельно-
допустимое значение (табл.25.4 РД34.45-51.300-97). Следующиюотбо'р по графику.
А
сполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инжен
сительной погрешности ± 10 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, пре^
поверка действительна до 15.05.19г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
.Г. ^
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Priltct diagnostic ■»•»
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 410/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Полевая Восточный РЭС
Тип оборудования: ТМТ -1800/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 6235
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла-, температура окружающей среды-, без осадков
Шифр пробы: 632
Дата отбора: 03.05.18 Дата доставки: 28.05.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 29.05.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов».
№ п/п | Наименование компонентов | Результат испытаний
|  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | 4 | ±2
3 | СОг- диоксид углерода, ррм | 6796 | ±680
4 | С2Н4- этилен, ррм | 28 | ±14
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | <0,5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | 4 | ±2
7 | Н2- водород, ррм | 6 | ±3
8 | СО- оксид углерода, ррм | 172 | ±35
9 | Ог- кислород, % об. | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 44,3 | ±8,5
Заключение: Роста концентраций газов в масле по сравнению с предыдущим анализом
(протокол № 800 от 28.11.17) нет. Влагосодержание превышает предельно допустимое значение
ЗОг/т (табл.25.4 РД 34.45-51.300-97). Следующий отбор по графику.
Ис
сполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер,
ишов М. Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, предел
поверка действительна до 15.05.19г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-200)
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испьг
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
осительной погрешности ± 10 %,
может быть воспроизведено
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 409/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Восход Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДН -10000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 2531
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла-, температура окружающей среды-, без осадков
Шифр пробы: 630
Дата отбора: 15.05.18 Дата доставки: 28.05.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 29.05.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов ».
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 1 | ±1
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 2004 | ±200
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 40 . | ±20
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0,5 | -
6 | С2Н6- этан, ррм | 50 | 1 | ±1
7 | Нг- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 181 | ±36
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Следующий отбор по графику.
/
/
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.хщ: Шишов М. Г. л-//л
т
v^A
/с
Д™
Про. холоп
испы!аний
и \о \
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой основной относительной погрешности ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19г. / Элект..: ; ■■;■:■■:.>,"'■■"'■'■эгория
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -200<*—- - ■ ..............
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 361/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «Е'ЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Западная Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДНР -40000/110 Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 46425
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура окружающей среды- +24°С, температура масла - +50°С
Шифр пробы: 539
Дата отбора: 11.05.18 Дата доставки: 14.05.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 16.05.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов ».
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | с в. желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ±1
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 3731 | ±373
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 26 | ±13
5 | С2Н2-ацетилен, ррм | 10 | 0,6 | ±0,3
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 1 | ±1
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 101 | ±20
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30 | 11,0 | ±1,1
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Следующий отбор по графику.
Ведущий инж
сполнитель: Найдёнов Д.Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, г]
поверка действительна до 15.05.19г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК \
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнуто!
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
Шишов М. Г.
вной относительной погрешности ± 10 %,
экола не может оьпь воспроизведено
-XL---
pdb
Proleci diagnostic Bureau
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 I.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 362/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: не Западная Юго-Западный Р'ЗС
Тип оборудования: ТРДНР -40000/110 Тип за1циты: -
Диспетчерский №: Т - 2 Заводской №: 46412
Причина отбора: по г рафику
Условия отбора: температура окружающей среды- +24°С, температура масла - +50°С
Шифр пробы: 541
Дата отбора: 11.05.18 Дата доставки: 14.05.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 16.05.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов».
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | св.желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ±1
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 4669 | ±467
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 22 | ±11
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 1,7 | ±0,9
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 1 | ±1
7 | Hj- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 156 | ±31
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 30 | 9,9 | ±1,0
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Следующий отбор по графику.
Ведущий инжене
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. пред¦
поверка действительна до 15.05.19г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 1702
11роба отобрана и доставлена заказчиком. У ^
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому "
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Шишов М. Г.
/ifi относительной погрешности ± 10 %,
протоколовУ" "
испытаний \°УЛ
npoTOKoS;
>да не может оыть воспроизведено
_о -
pdb
Project diagnostic Bureau
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 202/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: пс Городская Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДНР -40000/110 Тип защиты: пленочная
Диспетчерский №: Т - 2 Заводской №: -
Причина отбора: ремонт, перед включением
Условия отбора: температура окружающей среды- 0°С
Шифр пробы: 357
Дата отбора: 18.04.18 Дата доставки: 18.04.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 18.04.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов ».
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | св.желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 9 | ±5
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 2000 | 2922 | ±292
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 7 | ±4
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0,5 | -
6 | С2Н6- этан, ррм | 50 | 7 | ±4
7 | Нг- водород, ррм | 100 | 18 | ±9
8 | СО- оксид углерода, ррм | 500 | 790 | ±79
9 | Ог- кислород, % об. | - | 1,94 | ±0.19
10 | N2- азот, % об. | - | 7,35 | ±0,74
11 | Общее газосодержание, % об., не более | 1,0 | 9.29 | ±0,93
Заключение: Концентрация оксида углерода в масле превышает граничную (табл.2 РД 153-
34.0-46.302-00). Общее газосодержание превышает норму (табл 25.3 РД34.45-51.300-97 )
сполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инж!
Шишов М. Г.
дрновной Vi носительной погрешности ± 10 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507
поверка действительна до 16.05.18г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 111/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Исток Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДНС -16000/35 Тип защиты: силикагелевая
Диспетчерский №: Т - 2 Заводской №: 109922
Причина отбора: повторно
Условия отбора: ясно
Шифр пробы: 190
Дата отбора: 15.03.18 Дата доставки: 22.03.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 22.03.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов».
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 4 | ±2
о 3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 2614 | ±261
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 95 | ±19
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 45,2 | ±22,6
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 4 | ±2
7 | Hi- водород, ррм | 100 | 5 | ±3
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 252 | ±50
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
Заключение: Концентрация ацетилена в масле превышает граничную (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Роста концентрации ацетилена нет. Следующий отбор по графику.
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инже
4
ишов М. Г.
относительной погрешности ± 10
, „ / npOTOKO/lOBN
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, iiq -------------------
поверка действительна до 16.05.18г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 1 ^^ЭлЙ^^отрхниЧРСКЭЯ ipfv^w
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Q Проектно-диагностическое Бюро«Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
pdb
Protecl diagnostic Bureau
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 110/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1)
Место установки: ПС Исток Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДНС -16000/35 Тип защиты: силикагелевая
Диспетчерский №: Т - 1 Заводской №: 101245
Причина отбора: повторно
Условия отбора: ясно
Шифр пробы: 189
Дата отбора: 15.03.18 Дата доставки: 22.03.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 22.03.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и
проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых
трансформаторов ».
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
№ п/п | Наименование компонентов | Граничные концентра ции | Результат испытаний
|  |  | Среднее значение | Погрешность измерения
1 | Цвет | - | коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 3 | ±2
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1788 | ±179
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 36 | ±18
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 49.0 | ±24,5
6 | СгН6- этан, ррм | 50 | 2 | ±1
7 | Нг- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 192 | ±38
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
Заключение: Концентрация ацетилена в масле превышает граничную (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Роста концентрации ацетилена нет. Следующий отбор по графику.
/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инж<
5000.2 зав. № 852507. и
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 16.05.18г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 1
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Ж Шишов М. Г.
■й относительной погрешности ± 10 %,
ijierrpotcl .»•■■, лткз? «ууторир\
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
-Q ■ Проектно-диагностическое Бюро « Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Protect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 625/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: ПС Изоплит Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДН -16000/110 Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 13778
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - "С, температура окружающей среды - °С, без осадков
Шифр пробы: 1024
Дата отбора: -
Дата анализа: 04.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Дата доставки: 15.06.18
Дата выдачи протокола:
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | — | желтый | —
2 | СН4- метан, ррм | 100 | л J | ±2
-1 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1248 | ±125
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 5 | ±3
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 25.8 | ±12.9
6 | СгН6- этан, ррм | 50 | 1 | ±1
7 | Н2- водород, ррм | 100 | 22 | ±11
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 15 | ±8
9 | О2- кислород. % об. | - | — | -
10 | N2- азот, % об. | — | — | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 21,2 | ±2.1
Заключение: Концентрация ацетилена в масле превышает граничную (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00) Рост концентрации ацетилена незначителен по сравнению с предыдущим анализом
(протокол № 797 от28.11.17). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение
(табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
^/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой ochobhoi
поверка действительна до 15.05.19 г. /Электро-
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроиз
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
10 %,
—-
юв
Protect diagnostic ангеак
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 626/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Изоплит Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДН - 10000/110 Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т -2 Заводской №: 121309
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - °С, температура окружающей среды - °С, без осадков
Шифр пробы: 1026
Дата отбора: - Дата доставки: 15.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 04.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания но подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ±1
-> J | СО:- диоксид углерода, ррм | 8000 | 982 | ±98
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 12 | ±6
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 1 т 33, / | ±16.9
6 | СгНь- этан, ррм | 50 | 1 | ±1
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 34 | ±17
9 | О2- кислород, % об. | — | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т. не более | 25,0 | 14.0 | ±1.4
Заключение: Концентрация ацетилена в масле превышает граничную (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00) Рост концентрации ацетилена по сравнению с предыдущим анализом
(протокол № 798 от 28.11.17). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение
(табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор через 3 месяца.
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишор
'<0
^ о/
Для
'прогоколонЧ.
испытаний
цвнои оСнЛСиТМЫШИ t!nYf?eiijiW-tit ± 10 %,
Элеетротехкическая^боратооюЛ
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой otj
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельное™ руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_о —-
fdb
Project diagnostic Bureau
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р I1CO 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 627/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Кировская Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДТН -63000/110 Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 13172
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - "С, температура окружающей среды - "С, без осадков
Шифр пробы: 1028
Дата отбора: 15.06.18 Дата доставки: 15.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 04.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | т.желтый | —
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 4 | ±2
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1670 | ±167
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 58 | ±12
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 3.6 | ±1,8
6 | С2Н6- этан, ррм | 50 | 8 | ±4
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 110 | ±22
9 | О2- кислород, % об. | - | — | —
10 | N2- азот, % об. | - | - | —
11 | Влагосодержание, г/т. не более | 25,0 | 18,3 | ±1,8
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00 Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
У
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М'. Т.С&Со*-— '
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой основной "относительной погрешности ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
11роба отобрана и доставлена заказником.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
—----
pdb
Project diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро ((Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы Г ОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 628/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Кировская Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДТН -63000/110 Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т -2 Заводской №: 13747
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - °С, температура окружающей среды - °С, без осадков
Шифр пробы: 1030
Дата отбора: 15.06.18 Дата доставки: 15.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 04.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | — | т.желтый | —
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 4 | ±2
о j | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1546 | ±155
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 84 | ±17
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 6.5 | ±3,3
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 8 | ±4
7 | Н2- водород, ррм | 100 | 6 | ±3
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 183 | ±37
9 | О2- кислород, % об. | — | — | —
10 | N2- азот, % об. | — | — | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 20,3 | ±2,0
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00 Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
А
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
/
V&I
''РОгоколовХ^ЪЛ
испытаний
^^emwrjra, /абочзтфиД
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой основной относительной погрешности ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М'Ж 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-Q ■ Проектно-диагностическое Бюро « Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 629/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1)
Место установки: ПС Кольцове Северный РЭС
Тип оборудования: ТМН - 6300/35 Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т -I Заводской №: 117938
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - °С, температура окружающей среды - °С, без осадков
Шифр пробы: 1032
Дата отбора: 09.06.1 8 Дата доставки: 15.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 04.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | I раничные | испытании
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | — | желтый | —
2 | СН4- метан, ррм | — | 1 | ±1
л j | СО2- диоксид углерода, ррм | - | 1750 | ±175
4 | С2Н4- этилен, ррм | - | 1 | ±1
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | <0.5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | — | <1 | —
7 | Н2- водород, ррм | — | <5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | - | 15 | ±8
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот. % об. | — | — | —
11 | Влагосодержание, г/т. не более | 25,0 | 17,0 | ±1,7
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. YJ
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой основной относительной погрешности ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
I Ipooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Protect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 630/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Кольцово Северный РЭС
Тип оборудования: ТМН -6300/35 Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т -2 Заводской №: 117935
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - °С, температура окружающей среды - "С, без осадков
Шифр пробы: 1034
Дата отбора: - Дата доставки: 15.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 04.07.1 8
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | - | 1 | ±1
л J | СО2- диоксид углерода, ррм | - | 728 | ±73
4 | С2Н4- этилен, ррм | — | 1 | ±1
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | 4,7 | ±2,4
6 | СгНб- этан, ррм | - | <1 | -
7 | Н2- водород, ррм | - | <5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | - | 7 | ±4
9 | О2- кислород, % об. | — | — | —
10 | N2- азот, % об. | - | — | —
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 15,2 | ±1,5
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой основной относительной not petilnwtH_A 10
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
1 Ipooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_jQ
гов
Protect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 631/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Малышевская Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДТН -31500/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 13747
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - °С, температура окружающей среды - "С
Шифр пробы: 1036
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 15.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 04.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытании
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет |  | т.желтый | —
2 | СН4- метан, ррм | ion | 2 | ±1
-> j | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1469 | ±147
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 3 | ±2
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 4,3 | ±2,2
6 | С2Н6- этан, ррм | 50 | 2 | ±1
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 54 | ±11
9 | Ог- кислород. % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | — | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 16,7 | ±1,7
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00 Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
&J
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишо
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой ос нов нсЩ- тп неситеnWfAyi ад-ШУЧ и ости ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-Q ■ Проектно-диагностическое Бюро « Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 632/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Малышевская Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДТН -31500/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 Заводской №: 1218
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - °С, температура окружающей среды - "С
Шифр пробы: 1038
Дата отбора: 05.06.18
Дата анализа: 04.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Дата доставки: 15.06.18
Дата выдачи протокола:
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ±1
о 3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1353 | ±135
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | л 3 | ±2
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 0,7 | ±0.4
6 | СгН6- этан, ррм | 50 | <1 | —
7 | Нг- водород, ррм | 100 | <5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 51 | ±10
9 | О2- кислород. % об. | — | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | — | —
11 | Влагосодержание, г/т. не более | 25,0 | 21,1 | ±2,1
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00 Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М/
Сое
—. Н '
элеюры.-——-.vi
5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой осноВни»-«!шсттЙ1»Йой
ста ± 10 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-О__-
pdb
Piolect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 634/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Нива Восточный РЭС
Тип оборудования: ТМ -5600/35 Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т -2 Заводской №: 6005 12
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - °С, температура окружающей среды - "С
Шифр пробы: 1041
Дата отбора: 07.06.18 Дата доставки: 15.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 05.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | - | 21 | ±1 1
j | СОг- диоксид углерода, ррм | — | 1726 | ±173
4 | С2Н4- этилен, ррм | - | 64 | ±13
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | <0,5 | -
6 | С>Нб- этан, ррм | - | 8 | ±4
7 | Н2- водород, ррм | - | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | — | 68 | ±14
9 | Ог- кислород, % об. | - | - | -
Ю | N2- азот, % об. | — | — | -
П | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 20,0 | ±2,0
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
' Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой основной относительной--mupi
± 10 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-Q ■ Проектно-диагностическое Бюро « Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 635/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Нива Восточный РЭС
Тип оборудования: ТМ -4000/35 Тип защиты:-
Диспетчерский №: Т -3 Заводской №: 70867
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - °С, температура окружающей среды - "С
Шифр пробы: 1042
Дата отбора: 07.06.18 Дата доставки: 15.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 05.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытании
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | — | желтый | —
2 | СН4- метан, ррм | - | 1 | ±1
л J | СО2- диоксид углерода, ррм | - | 1158 | ±116
4 | С2Н4- этилен, ррм | — | 1 | ±1
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | <0,5
6 | СгНб- этан, ррм | - | 1 | ■ 1
7 | Н2- водород, ррм | — | <5
8 | СО- оксид углерода, ррм | — | 20 | :1М
9 | Ог- кислород, % об. | - | — | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 23,7 | ±2,4
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
'А
'Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г;
V мнч \l А
у "Р010К0Л08%1\
/° /j^nm-we, W3\
/^Эптрсг\
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой основной относительной погрешности ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
pdb ^
Project diagnostic Bureau
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 636/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Панельная Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДН -25000/110 Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 20812
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - °С, температура окружающей среды - °С, без осадков
Шифр пробы: 1043
Дата отбора: 09.06.18 Дата доставки: 15.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 05.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ±1
3 | СОг- диоксид углерода, ррм | 8000 | 963 | ±96
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 3 | ±2
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 13,9 | ±7,0
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | <1 | —
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 36 | ±18
9 | О2- кислород, % об. | — | — | -
10 | N2- азот, % об. | — | - | —
11 | Влагосодержание. г/т. не более | 25,0 | 14.8 | ±1.5
Заключение: Концентрация ацетилена в масле превышает граничную (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой основной относителыкПГТта^щ7)Ж№йИ»1\
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОС'Г ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
—D
pdb
-Q ■ Проектно-диагностическое Бюро « Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 I.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 637/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСЖ» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Панельная Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДН -25000/110 Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т -2 Заводской №: 4379
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - °С, температура окружающей среды - "С, без осадков
Шифр пробы: 1045
Дата отбора: 09.06.1 8 Дата доставки: 15.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 05.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытании
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | — | св.желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ±1
о J | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 562 | ±56
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 3 | ±2
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 5.0 | ±2,5
6 | СгНг,- этан, ррм | 50 | 1 | ±1
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 30 | ±15
9 | О2- кислород, % об. | — | — | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 23,7 | ±2.4
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишог
"РОГ
V
----
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой основной относительной погреПТнАпи ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-Q
pdb
Protect diagnostic Bureau
■ Проектно-диагностическое Бюро « Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 638/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Полевая Восточный РЭС
Тип оборудования: ТМТ - 1800/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -2 Заводской №: 564
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - °С, температура окружающей среды - °С , осадки
Шифр пробы: 1047
Дата отбора: 13.06.18
Дата анализа: 05.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Дата доставки: 15.06.18
Дата выдачи протокола:
Результат
№ |  | 1 раничные | испытании
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | св.коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | — | 8 | ±4
о J | СО2- диоксид углерода, ррм | - | 5192 | ±519
4 | С2Н4- этилен, ррм | — | 30 | ±15
5 | С2Н2-ацетилен, ррм | - | <0,5 | -
6 | СгНй- этан, ррм | - | 11 | ±6
7 | Н2- водород, ррм | — | 21 | ±11
8 | СО- оксид углерода, ррм | - | 356 | ±71
9 | О2- кислород, % об. | — | - | —
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 20.0 | ±2.0
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
1сполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой основной относительной погреГГГпАсти ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
pdb
Project diagnostic Bureau
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 639/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Птицефабрика Восточный РЭС
Тип оборудования: ТМ - 6300/35 Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 1052
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - °С, температура окружающей среды - "С , без осадков
Шифр пробы: 1048
Дата отбора: 08.06.18 Дата доставки: 15.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 05.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | желтый
2 | СН4- метан, ррм | — | 1 | ■ 1
3 | СОг- диоксид углерода, ррм | - | 2936 | ±294
4 | С2Н4- этилен, ррм | - | 2 | ±1
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | — | <0.5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | — | <1 | -
7 | Н2- водород, ррм | — | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | — | 58 | ±12
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | — | - | -
11 | Влагосодержание, г/т. не более | 25.0 | 20,9 | ±2.1
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
'Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой основной относительной norpeiiimwAi ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Prelect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 640/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1)
Место установки: ПС Птицефабрика Восточный РЭС
Тип оборудования: ТД - 10000/35 Тим защиты: -
Диспетчерский №: Т -2 Заводской №: 0027
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - °С, температура окружающей среды - "С , без осадков
Шифр пробы: 1049
Дата отбора: 08.06.1 8 Дата доставки: 15.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 05.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытании
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | — | св.коричн. | —
2 | СН4- метан, ррм | - | 4 | ±2
л J | СО2- диоксид углерода, ррм | — | 2653 | ±265
4 | С2Н4- этилен, ррм | — | 10 | ±5
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | <0.5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | - | 7 | ±4
7 | Н2- водород, ррм | — | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | — | 71 | ±14
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | — | - | —
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 15,8 | ±1,6
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
'Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой основной относительной погрешности ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подверг нутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-О -
fdb
-Q ■ Проектно-диагностическое Бюро « Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 642/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Спортивная Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДН -40000/110 Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 159738
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - °С, температура окружающей среды - "С, без осадков
Шифр пробы: 1051
Дата отбора: 07.06.18 Дата доставки: 15.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 05.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | — | св.желтый | —
2 | СН4- метан, ррм | 100 | л J | ±2
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 6000 | 1837 | ±184
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 4 | ±2
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 1,5 | ±0,8
6 | С2Н6- этан, ррм | 50 | <1 | -
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 108 | ±22
9 | Ог- кислород, % об. | - | - | —
10 | N2- азот, % об. | - | - | —
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 10,2 | ±1,0
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
сполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой основной относительной погрешности ± \0Шя
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М'Ж 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
гов
Protect diagnostic Bureau
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 643/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Спортивная Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДН -40000/110 Тин защиты: -
Диспетчерский №: Т-2 Заводской №: 159737
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - °С, температура окружающей среды - "С, без осадков
Шифр пробы: 1053
Дата отбора: 07.06.18
Дата анализа: 05.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Дата доставки: 15.06.18
Дата выдачи протокола:
Результат
№ |  | Граничные | испытании
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | — | с в. желтый | —
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 3 | ±2
j | СО2- диоксид углерода, ррм | 6000 | 2685 | ±269
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 4 | ±2
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 2,5 | ±1,3
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 1 | ±1
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 155 | ±31
9 | О2- кислород, % об. | — | - | —
10 | N2- азот, % об. | — | — | —
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 8,9 | ±0,9
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табЛуЭД.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
1сполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М.,
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой основной относительной погрешности ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-Q
pdb
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 I.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФВЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 644/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1)
Место установки: ПС Труд Восточный РЭС
Тип оборудования: ТМН - 2500/35 Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 3596
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - °С, температура окружающей среды - "С , без осадков
Шифр пробы: 1055
Дата отбора: 08.06.18 Дата доставки: 15.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 05.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытании
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | с в.желтый
2 | СН4- метан, ррм | - | 1 | : 1
л J | СО2- диоксид углерода, ррм | — | 757 | ±76
4 | С2Н4- этилен, ррм | - | <1 | -
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | <0,5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | - | <1 | —
7 | Н2- водород, ррм | - | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | — | 22 | ±11
9 | Ог- кислород, % об. | — | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 9,4 | ±0,9
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по пуфику.
'Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
/
// Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов IVT/гf
поот,.' V»74
... v>
... '''va^j.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой основной относительной погрешности ± 10 %.
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-Q ____■
pdb
Prolecl diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро « Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 645/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Труд Восточный РЭС
Тип оборудования: ТМН - 2500/35 Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т -2 Заводской №: 2820
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - "С, температура окружающей среды - "С . без осадков
Шифр пробы: 1057
Дата отбора: 08.06.18
Дата анализа: 05.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Дата доставки: 15.06.18
Дата выдачи протокола:
Результат
№ |  | Граничные | испытании
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | - | 1 | ±1
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | - | 1592 | ±159
4 | С2Н4- этилен, ррм | — | 2 | —
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | — | <0.5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | - | <1 | —
7 | Нг- водород, ррм | — | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | — | 36 | ±18
9 | О2- кислород, % об. | — | -
10 | N2- азот, % об. | - | —
11 | Влагосодержание, г/т. не более | 25,0 | 10.5 | • 1-1
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графш
сполнитель: Найдёнов Д.Г. Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой основной относительной погрешности ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 646/2018
хроматог рафического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1)
Место установки: ПС Арена Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН -40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 18384
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +40 °С, температура окружающей среды +35 "С, без осадков
Шифр пробы: 1123
Дата отбора: 19.06.18 Дата доставки: 25.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 05.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 6 | ±3
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 3535 | ±354
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 197 | ±39
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0,5 | -
6 | С2Н6- этан, ррм | 50 | 13 | ±7
7 | Н2- водород, ррм | 100 | 5 | ±3
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 206 | ±41
9 | О2- кислород, % об. | — | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 14,5 | ±1,5
Заключение: Концентрация этилена в масле превышает граничную (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Роста концентрации этилена по сравнению с предыдущим анализом нет
(протокол № 759 от 20.11.17) Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение
(табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шиш
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой /сновшщ_от1юсптеШМо
поверка действительна до 15.05.19 г. £ Эле*гро:,-^.,
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОС Т ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
шности ± 10 %,
-Q
pdb
Proiecl diagnostic luteou
■ Проектно-диагностическое Бюро « Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 647/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Арена Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН -40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -2 Заводской №: 19423
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +40 иС, температура окружающей среды +35 °С, без осадков
Шифр пробы: 1125
Дата отбора: 19.06.18 Дата доставки: 25.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 05.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытании
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | св.коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | о 3 | ±2
3 | СОг- диоксид углерода, ррм | 8000 | 4716 | ±472
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 102 | ±20
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0.5 | -
6 | С2Н6- этан, ррм | 50 | 3 | ±2
7 | Нг- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 265 | ±53
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т. не более | 25.0 | 22.8 | ±2,3
Заключение: Концентрация этилена в масле превышает граничную (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Роста концентрации этилена по сравнению с предыдущим анализом нет
(протокол № 760 от 20.11.17) Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение
(табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
'Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. ^"'^'^ЗСкая р~г
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям Содержание протокша-ис 'Maafc'tffiiffiPH» (произведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой осно
-
-О -
pdb
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 648/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Центральная Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТД - 16000/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 Заводской №: 181
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +35 °С, температура окружающей среды + 10 иС , без осадков
Шифр пробы: 1138
Дата отбора: 19.06.18 Дата доставки: 25.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 06.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | — | 1 | ±1
л J | СО2- диоксид углерода, ррм | — | 1227 | ±123
4 | С2Н4- этилен, ррм | - | 2 | ±1
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | <0,5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | - | 1 | ±1
7 | Н2- водород, ррм | - | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | - | 29 | ±15
9 | Ог- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т. не более | 25,0 | 13,0 | ±1,3
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
/
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой основной относительной погрешности 10 %,
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-О.
fob
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 649/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Центральная Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТД -16000/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -2 Заводской №: 114
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +35 °С, температура окружающей среды + 10 °С , без осадков
Шифр пробы: 1139
Дата отбора: 19.06.18 Дата доставки: 25.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 06.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | т.желтый | —
2 | СН4- метан, ррм | — | 1 | ±1
j | СО2- диоксид углерода, ррм | — | 1247 | ±125
4 | С2Н4- этилен, ррм | - | 2 | ±1
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | <0,5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | — | <1 | —
7 | Н2- водород, ррм | — | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | — | 19 | ±10
9 | О2- кислород, % об. | — | - | —
10 | N2- азот, % об. | — | - | —
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 11.1 | ±1.1
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
сполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой основной относительно!! -яог¦Кш?1ости ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19 г. " J
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
I lpooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-П -
pdb
Проекты о-д наги ост и чес кое Бюро « Эн ер го»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы I ОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 650/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Центральная Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТДНС -16000/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -3 Заводской №: 114
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +35 иС, температура окружающей среды + 10 °С , без осадков
Шифр пробы: 1140
Дата отбора: 19.06.18 Дата доставки: 25.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 06.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | св.желтый | —
2 | СН4- метан, ррм | - | 4 | ±2
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | — | 1001 | ±100
4 | С2Н4- этилен, ррм | — | 9 | ±5
5 | С2Н2-ацетилен, ррм | — | 41.0 | ±20.5
6 | СгНб- этан, ррм | - | 3 | ±2
7 | Н2- водород, ррм | — | <5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | — | 16 | ±8
9 | Ог- кислород, % об. | - | - | —
10 | N2- азот, % об. | — | — | —
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 8,7 | ±0.9
Заключение: Рост концентрации ацетилена по сравнению с предыдущим анализом ( протокол № 781
от 22.11.17). Проверить переток масла из РПН. Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор через ме^ц.
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
^Р Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой основной относительной погрешности
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Prelect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 651/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Алмазная Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТМН -40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 706
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +55 °С, температура окружающей среды +25 °С, без осадков
Шифр пробы: 1185
Дата отбора: 26.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 06.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
общей воды в
Результат
№ |  | Граничные | испытании
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | желтый | —
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ±1
л J | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1206 | ±121
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 6 | ±3
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 26,3 | ±13,2
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | <1 | -
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 30 | ±15
9 | Ог- кислород, % об. | — | — | —
10 | N2- азот, % об. | — | — | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 22,9 | ±2,3
Заключение: Концентрация ацетилена в масле превышает граничную (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Рост концентрации ацетилена по сравнению с предыдущим анализом
незначителен (протокол № 732 от 15.11.17) Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
Исполнитель: Найдёнов Д
.г.
✓ Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой oi
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
1сти ± 10 %.
-
fdb
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 652/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Алмазная Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТМН - 40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -2 Заводской №: 1018
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +55 °С, температура окружающей среды +25°С, без осадков
Шифр пробы: 1187
Дата отбора: 26.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 06.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | желтый
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | : 1
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1159 | ±116
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 8 | ±4
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 22.4 | ±11.2
6 | СгНг,- этан, ррм | 50 | <1 | —
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 42 | ±21
9 | Ог- кислород, % об. | — | - | —
10 | N2- азот, % об. | — | — | —
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25.0 | 10,1 | ±1,0
Заключение: Концентрация ацетилена в масле превышает граничную (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Рост концентрации ацетилена по сравнению с предыдущим анализом
незначителен (протокол № 733 от 15.11.17) Влагосодержание не превышает предельно-
допустимое значение (табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М.
^/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой основе»
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
11роба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
pdb
Protect diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 653/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Ботаническая Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН -40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 17177
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +55 °С, температура окружающей среды +25 "С, без осадков
Шифр пробы: 1189
Дата отбора: 26.06.18
Дата анализа: 06.07.1 8
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Дата доставки: 29.06.18
Дата выдачи протокола:
общей воды в
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | коричн. | —
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 4 | ±2
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 5612 | ±561
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 117 | ±23
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0,5 | —
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 8 | ±4
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 170 | ±34
9 | О2- кислород, % об. | — | - | -
10 | N2- азот, % об. | — | — | —
11 | Влагосодержание. г/т, не более | 25,0 | 16,8 | ±1,7
Заключение: Концентрация этилена в масле превышает граничную (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Роста концентрации этилена по сравнению с предыдущим анализом нет
(протокол № 725 от 13.11.17) Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение
(табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
^/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
УЛУ
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишо
юсти ± 10 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой *
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
I
Project diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 654/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Ботаническая Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН -40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -2 Заводской №: 18613
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +55 °С, температура окружающей среды +25°С, без осадков
Шифр пробы: 1191
Дата отбора: 26.06.1 8 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 06.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытании
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | св.коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ±1
j | СОг- диоксид углерода, ррм | 8000 | 3345 | ±335
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 38 | ±19
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0.5 | —
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 2 | ±1
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 81 | ±16
9 | Ог- кислород, % об. | — | — | —
10 | N2- азот, % об. | - | -
11 | Влагосодержание. г/т, не более | 25,0 | 24.3 | ■ 2.4
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
'Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой основной
0 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Prelect diagnostic lute»
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 655/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Горный Щит Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТДН - 16000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 23161
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +20 °С, температура окружающей среды +18 С, без осадков
Шифр пробы: 1193
Дата отбора: 22.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 06.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ±1
-> j | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 2396 | ±240
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 3 | ±2
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 4,2 | ±2,1
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | <1 | —
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 105 | ±21
9 | О2- кислород, % об. | — | — | —
10 | N2- азот, % об. | — | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 11.0 | • 1.1
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой основной отг
поверка действительна до 15.05.1') г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказником.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
pdb
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 656/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Горный Щит Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТДН - 16000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -2 Заводской №: 23161
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +20 "С, температура окружающей среды +18 С, без осадков
Шифр пробы: 1195
Дата отбора: 22.06.1 8 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 06.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | — | св.желтый | —
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ±1
3 | СОг- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1537 | ±154
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 2 | ±1
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 7,5 | ±3.8
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | <1 | —
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 105 | ±21
9 | Ог- кислород, % об. | — | - | —
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 13,2 | ±1,3
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23Л-001-2017). Следующий отбор по графику.
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
J
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой основноТ^тноЙ<Тй^ь1юП--1чч\@1няости ± 10 %,
поверка действительна до 15.05.19 г. ' •. \
- Г-Щ\
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_Q -
pdb
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 657/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Новинская Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН -25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский JV°: Т -1 Заводской №: 5 189
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +50 иС, температура окружающей среды +30°С, без осадков
Шифр пробы: 1242
Дата отбора: 26.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 06.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | коричн. | —
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 5 | ±3
л J | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 2204 | ±220
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 52 | ±10
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 10.4 | ±5,2
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | л j | ±2
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 261 | ±52
9 | Ог- кислород, % об. | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | -
11 | Влагосодержание, г/т. не более | 25,0 | 11.3 | • 1.1
Заключение: Концентрация ацетилена в масле превышает граничную (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М.
5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой основг
.10 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М'Ж 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 658/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Новинская Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН -25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -2 Заводской №: 12059
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +50 "С, температура окружающей среды+15 С, без осадков
Шифр пробы: 1244
Дата отбора: 26.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 06.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | — | коричн. | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 3 | ±2
-> j | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 2381 | ±238
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 68 | ±14
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | 2,5 | ±1.3
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 3 | ±2
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 179 | ±36
9 | О2- кислород, % об. | — | — | —
10 | N2- азот, % об. | — | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 14.1 | ±1.4
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные(табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М.
5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой ос
:ти ± 10 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
pdb
Proiecidiaanasuc Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 659/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Овощная Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТДН -10000/110 Тин защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 483
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +30 ис, температура окружающей среды +20°С, без осадков
Шифр пробы: 1246
Дата отбора: 25.06.1 8
Дата анализа: 06.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Дата доставки: 29.06.18
Дата выдачи протокола:
общей воды в
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | желты й | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 1 | ±1
3 | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 1498 | ±150
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | л J | ±2
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0,5 | —
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | <1 | -
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 37 | ±19
9 | О2- кислород, % об. | — | -
10 | N2- азот, % об. | — | —
11 | Влагосодержание. г/т, не более | 25.0 | 10,6 | ■1.1
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные(табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
'Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
'Ч
ю %,
лрогоь/■>п.. \%тг.>
■ ..
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой основно^^юситётплтой -погрешиоури =ь
поверка действительна до 15.05.19 г. ^
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. - __
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 670/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Петрищевская Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН -40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 1509936
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +55 иС, температура окружающей среды +25 °С, без осадков
Шифр пробы: 1319
Дата отбора: 03.07.18 Дата доставки: 05.07.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 11.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания но подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытании
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | св.желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ±1
л J | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 4480 | ±448
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 19 | ±10
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0,5 | -
6 | СгН(,- этан, ррм | 50 | 4 | ±2
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 64 | ±13
9 | О2- кислород, % об. | - | — | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 8,8 | ±0,9
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
/Т1сполнитель: Найдёнов Д.Г.
^ Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой основной othi
TpOTgyjc
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководст вуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
—О___-
pdb
Proled diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 671/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Петрищевская Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН -40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -2 Заводской №: 1509935
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +55 °С, температура окружающей среды +25°С, без осадков
Шифр пробы: 1321
Дата отбора: 03.07.18 Дата доставки: 05.07.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 11.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | — | св.желтый | —
2 | СН4- метан, ррм | 100 | л J | ±2
о J | СО2- диоксид углерода, ррм | 8000 | 4383 | ±438
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 10 | ±5
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0,5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | 5 | ±3
7 | Н2- водород, ррм | 100 | 6 | ±3
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 89 | ±18
9 | О2- кислород. % об. | — | - | -
10 | N2- азот, % об. | — | — | —
11 | Влагосодержание, г/т. не более | 25.0 | 16,1 | ± 1,6
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
/ Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой основной относительной погрешности'^ "ГО'
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
pdb
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 672/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1)
Место установки: ПС Рябина Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТДН - 40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -3 Заводской №: 142003 1
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - С, температура окружающей среды +28°С, без осадков
Шифр пробы: 1323
Дата отбора: 04.07.1 8 Дата доставки: 05.07.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 11.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | св.желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ±1
л J | СО2- диоксид углерода, ррм | 6000 | 383 | ±77
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 2 | ±1
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0.5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | 50 | <1 | —
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | —
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 178 | ±36
9 | О2- кислород, % об. | - | — | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25.0 | 17,1 | ± 1,7
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
'Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. ГУ
5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой осно
± 10 %,
Средства измерений: хроматограф Кристалл
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-П
FDB
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -201 I.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 673/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Рябина Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТДН - 40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т Заводской №: 1420030
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла - "С, температура окружающей среды +28"С, без осадков
Шифр пробы: 1325
Дата отбора: 04.07.1 8
Дата анализа: 11.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Дата доставки: 05.07.18
Дата выдачи протокола:
Результат
№ |  | Граничные | испытании
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | св.желтый | —
2 | СН4- метан, ррм | 100 | 2 | ±1
л J | СО2- диоксид углерода, ррм | 6000 | 338 | ±68
4 | С2Н4- этилен, ррм | 100 | 1 | ±1
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | 10 | <0,5 | -
6 | С>Нб- этан, ррм | 50 | <1 | —
7 | Н2- водород, ррм | 100 | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | 600 | 156 | ±31
9 | О2- кислород, % об. | — | - | —
10 | N2- азот, % об. | - | — | -
11 | Влагосодержание, г/т, не более | 25,0 | 10.9 | ± 1,1
Заключение: Концентрации газов в масле не превышают граничные (табл.2 РД 153-34.0-
46.302-00). Влагосодержание не превышает предельно-допустимое значение (табл.31.4 СТО
34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
м. | v ~Л wa
/О 1/ *-''•> \»'£Л
с
—W »
Средства измерении: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой основной*
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_Q___-
изб
Projecidtaanosiic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 674/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1)
Место установки: ПС Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТДНС - 10000/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -1 Заводской №: 70631
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +26 °С, температура окружающей среды - С , без осадков
Шифр пробы: 1327
Дата отбора: 04.07.1 8 Дата доставки: 05.07.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 11.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания общей воды в
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | т.желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | - | 2 | ±1
о j | СО2- диоксид углерода, ррм | - | 1552 | ±155
4 | С2Н4- этилен, ррм | - | 4 | ±2
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | - | <0.5 | —
6 | СгНо- этан, ррм | - | 1 | ±1
7 | Н2- водород, ррм | - | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | - | 61 | ±12
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | - | - | —
11 | Влагосодержание, г/т. не более | 25,0 | 30.4 | ±3,0
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержание превышает предельно-
допустимое значение (табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
/Исполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
Дпя
ф° / Г'РОГОКОПОв\%^\
/ ° / испытаний
------
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507. предел допускаемой основнойVmwiu^^^'%.
поверка действительна до 15.05.19 г. ~ ......—j
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменног о разрешения лаборатории.
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р NCO 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 675/2018
хроматографического анализа трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1)
Место установки: ПС Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТМ -6300/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т -2 Заводской №: 333
Причина отбора: по графику
Условия отбора: температура масла +26 °С, температура окружающей среды - "С , без осадков
Шифр пробы: 1328
Дата отбора: 04.07.18 Дата доставки: 05.07.1 8 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 11.07.18
НД на методы измерений: РД 34.46.303 - 98 «Методические указания по подготовке и проведению
хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»,
СТО 70238424.27.100.053-2013 Приложение М «Метод определения содержания
трансформаторном масле (газохроматографический метод).
общей воды в
Результат
№ |  | Граничные | испытаний
п/п | Наименование компонентов | концентра | Среднее | Погрешность
|  | ции | значение | измерения
1 | Цвет | - | желтый | -
2 | СН4- метан, ррм | - | 1 | ±1
3 | СОз- диоксид углерода, ррм | — | 1522 | ±152
4 | С2Н4- этилен, ррм | — | <1 | -
5 | С2Н2- ацетилен, ррм | — | <0.5 | -
6 | СгНб- этан, ррм | - | 1 | ±1
7 | Н2- водород, ррм | — | <5 | -
8 | СО- оксид углерода, ррм | - | 32 | ±16
9 | О2- кислород, % об. | - | - | -
10 | N2- азот, % об. | — | — | —
11 | Влагосодержание, г/т. не более | 25.0 | 37.1 | ±3,7
Заключение: Признаков развития дефектов нет. Влагосодержание превышает предельно-
допустимое значение (табл.31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017). Следующий отбор по графику.
сполнитель: Найдёнов Д.Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 852507, предел допускаемой основной относительной погрешности =£"
поверка действительна до 15.05.19 г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутом) испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Froiect diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 185/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Литейная, Северный РЭС
Тип оборудования: ВМТ - 110 Тип защиты: азотная
Диспетчерский №: В-110 Т - 1 ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: после ремонта
Условия отбора пробы: температура верхних слоев масла + 17 °С, температура окружающей
среды+ 17 °С, сухо.
Шифр пробы: 621
Дата отбора: 23.05.18 Дата доставки: 18.05.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 23.05.18
Средства измерения:
аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Предельно допустимое значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | предназначенного к заливке в электрооборудование | после заливки в электрооборудование | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | — | - | - | т. желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581 -75 | 60 | 55 ' | 57 | ±3
Заключение: Значения показателей качества масла соответствуют требованиям норм
табл. 25.3.РД 34.45 - 51.300 - 97.
а
а А
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий Инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. • -ТрОТЗДичеод: /л .,>. ,,..
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
protect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 184/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Литейная, Северный РЭС
Тип оборудования: ВМТ - 110 Тип защиты: азотная
Диспетчерский №: В-110 Т - 1 ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: после ремонта
Условия отбора пробы: температура верхних слоев масла + 17 °С, температура окружающей
среды+ 17 °С, сухо.
Шифр пробы: 620
Дата отбора: 23.05.18 Дата доставки: 18.05.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 23.05.18
Средства измерения:
аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Предельно допустимое значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | предназначенного к заливке в электрооборудование | после заливки в электрооборудование | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс. | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581 -75 | 60 | 55 | 64 | ±3
Заключение: Значения показателей качества масла соответствуют требованиям норм
табл. 25.3.РД 34.45 - 51.300 - 97.
/И
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий
ф, к\
Для
.щ Шишов М. Г.
/ "Р°'околоа\
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭЮ <7025/ 2#К'Ь1таний
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутб
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
протокола не может быть воспроизведено
_______•
pdb-ilf
Pttlact diagnostic («га»
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 167/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Центральная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: ШСВ 1сш 35кВ ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы:
Шифр пробы: 551
Дата анализа: 15.05.18
Дата отбора: 19.04.18 Дата доставки: 14.05.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение. кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 55 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инже
Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
ла не может оыть воспроизведено
п
ров.....
FrtKcl anionic liteM
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 166/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Центральная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: ШСВ 1сш 35кВ ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы:
Шифр пробы: 550
Дата анализа: 15.05.18
Дата отбора: 19.04.18 Дата доставки: 14.05.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | ИД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105-89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 57 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий ин>
Шишов М. Г.
Для
V-J'^A
IГ0- / протоколов
" 1 чл
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК
Проба отобрана и доставлена заказчиком
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому исиы
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
J 7
125 А(¦о'ГПЫГаний
Электротехническая
яти. Содержание прота(<ола не может быть воспроизведено
____—
гов
Preoct dlasBosilc ВвгеЗё
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 165/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Центральная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: ШСВ 1сш 35кВ ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы:
Шифр пробы: 549
Дата анализа: 15.05.18
Дата отбора: 19.04.18 Дата доставки: 14.05.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105-89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 19 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инж!
Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Prelect diagnostic Sareae
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 163/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Центральная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В - 35кВ Малышевскан-1 ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы:
Шифр пробы: 548
Дата анализа: 15.05.18
Дата отбора: 17.04.18 Дата доставки: 14.05.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 64 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инж<
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 1
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям,
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
фАШишов М. Г.
веская лаборатория >
Содержание протокола не может быть воспроизведено
^ ^ ' Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
pjp. ^. 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Prtiici diagnostic tarsal
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 162/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Центральная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В - 35кВ Малышевская-1 ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы:
Шифр пробы: 547
Дата анализа: 15.05.18
Дата отбора: 17.04.18 Дата доставки: 14.05.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | ИД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105-89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 58 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий
Шишов М. Г.
Электротехническая лабораторий
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК-+7923—300ft--------------
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
л
иж
Friltct msHosilc UriM
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 161/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: -
Заводской №: -
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Центральная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В - 35кВ Малышевская-1 ф «А»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы:
Шифр пробы: 546
Дата анализа: 15.05.18
Дата отбора: 17.04.18 Дата доставки: 14.05.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 54 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий
ц.н.: Шишов М. Г.
>
У Для
'протоколов\
испытаний
Лаборатория в своей деятельности руководствуется гост исо/)йЭиек?де^(Щк,я * \
Проба отобрана и доставлена заказчиком - _ 'атория
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
. о__-
pdb
Prtlict diagnostic ftureaa
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 157/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Западная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДНР-40000/110
Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т - 2 РПН Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +14°С, Тм +50°С, сухо.
Шифр пробы: 542
Дата анализа: 15.05.18
Дата отбора: 11.05.18 Дата доставки: 14.05.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105-89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 10 | ±4
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1-001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий
н.: Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/1
Проба отобрана и доставлена заказчиком. С—Г>
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
:tiм< 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
hTJlJ Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
delect dlaaaostlc Вогезы
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 157/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Западная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДНР-40000/110
Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т - 2 РПН Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +14°С, Тм +50°С, сухо.
Шифр пробы: 542
Дата анализа: 15.05.18
Дата отбора: 11.05.18 Дата доставки: 14.05.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 10 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
/
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий 1^нжене^кЪ^н.: Шишов М. Г.
А/ г., ш
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М'Жп^Щ^ - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. ' —.........._ t
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^ ' Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
pjp. ^. 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
PL)d Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Plilict tiliixostlc Hull
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 156/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Западная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДНР-40000/110
Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т - 1 РПН Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +14°С, сухо.
Шифр пробы: 540
Дата анализа: 15.05.18
Дата отбора: 11.05.18 Дата доставки: 14.05.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105-89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 16 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ t
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
pdb '
Pioitci diagnostic Bttteaii
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 103/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Городская, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДНР -40000/110 Тип защиты: плёночная
Диспетчерский №: Т - 2 Заводской №: 102006
Причина отбора: перед включением
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 357
Дата отбора: 18.04.18 Дата доставки: 18.04.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 18.04.18
Средства измерения:
аппарат испытания масла АИМ 90А, зав. № 440; весы электронные JW - 1 - 1500, зав. № 1210358: бюретки
ГОСТ 29252 - 91; барометр - анероид метрологический БАММ I. зав. № 7847; термометр стеклянный для
испытаний нефтепродуктов ТИН 5-3, зав. № 138
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | 11редельно допустимое значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | предназначенного к заливке в электрооборудование | после заливки в электрооборудование | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | — | — | св.жёлт | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Массовая доля растворенной воды, г/т, не более | ГОСТ 7822 -75 | 10 | 10 | 8,5 | ±2
5. | Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | ГОСТ 6356 -75 | 135 | 135 | 141 | ±6
6. | Кислотное число, мгКОН/г, не более | ГОСТ 5985 - 79 | 0.02 | 0,02 | 0,004 | ±0,071
7. | Содержание водорастворимых кислот, мгКОН/г, не более | сто 70238424.27.100.053-2013. ГОСТ 6307 - 75 | отс | отс | отс | -
8. | Пробивное напряжение. кВ,не менее | ГОСТ 6581 -75 | 60 | 55 | 64 | ±3
Заключение: Значения показателей качества масла соответствуь
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
■ требованиям норм табл. 31.3.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий и
^ -а
РдЙиХ \>¦УИШОВ М- 1 •
сР У протоколов
о / испытаний \А<Л
•>:-ГППия\
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М'ж/тЭЯбК^'Н-/1)
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Proleci diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 49/2018
трансформаторного масла по определению массовой доли фурфурола
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК» , 620014 г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
д.1
Место установки: пс Городская Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДНР - 40000/110
Диспетчерский №: Т - 2
Причина отбора: перед включением, ремонт
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 357
Дата отбора: 18.04.18 Дата доставки: 18.04.18
Дата анализа: 25.05.18
НД на методы измерений: МВИ №МКХА КН-01-12 «Методика количественного
хроматографического анализа. Определение содержания фурановых производных и
антиокислительной присадки ионол в энергетических маслах методом газожидкостной
хроматографии. Часть 1»
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Результаты испытаний:
Наименование компонентов | Значение показателя качества масла ограничивающее область нормального состояния | Результат испытаний |  | Исполнитель Ф.И.О.
|  | среднее значение | . погрешность измерения
Массовая доля фурфурола, г/т, не более | 10,0 | <0,5 | - | Логинова Е. Ф.
Заключение: Массовая доля фурфурола в масле соответствует требованиям норм РД 34.45 -
51.300-97 табл. 25.4.
х.н.: Шишов М. Г.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Средства измерений: хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 17524^^и/роМйршанмйазор!^ хроматографии SGE - Chromatec - 02 - 10 мкл,
зав. № 1744758.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИС
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
—-
pdb
Prolecl diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 8/2018
трансформаторного масла по определению массовой доли ионола
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Московская, Юго-Западный РЭС
Тип оборудования: ТДН-20000/110
Диспетчерский №: Т - 1
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 327
Дата отбора: 06.04.1 8 Дата доставки: 17.04.18
Дата анализа: 18.05.18
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 587957
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 1752416,
микрошприц для газовой хроматографии SGE - Chromatec - 02 - 10 мкл,зав. № 1744758.
НД на методы измерений: МВИ №МКХА КН-01-12 «Методика количественного
хроматографического анализа. Определение содержания фурановых производных и
антиокислительной присадки ионол в энергетических маслах методом газожидкостной
хроматографии. Часть 2»
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
Результаты испытаний:
Наименование компонентов | Значение показателя качества масла ограничивающее область нормального состояния | Результат испытаний
|  | среднее значение | погрешность измерения
Массовая доля ионола, % | не менее 0,1 | 0,10 | ±0,01
/
Заключение: Значения показателей качества масла соответств^
табл. 25.4.
У
Исполнитель: Найдёнов Д. Г. Ведущш
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/]
I Ipooa отобрана и доставлена заказчиком.
нормам РД 34.45 -
■ • "Ч".
Шишов М. Г.
51.300-97
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. СояержайЗГс? Протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
____-
pdb
Proiect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 20/2018
трансформаторного масла по определению массовой доли ионола
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Кировская, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДТН- 63000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 1 Заводской №: 13172
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 1028
Дата отбора: 15.06.18 Дата доставки: 15.06.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 21.06.18
Средства измерения:
хроматограф Кристалл - 5000.2 зав. № 1752416,
микрошприц для газовой хроматографии SGE - Chromatec - 02 - 10 мкл.зав. № 1744758.
НД на методы измерений: МВИ №МКХА КН-01-12 «Методика количественного
хроматографического анализа. Определение содержания фурановых производных и
антиокислительной присадки ионол в энергетических маслах методом газожидкостной
хроматографии. Часть 2»
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
Результаты испытаний:
Наименование компонентов | Значение показателя качества масла ограничивающее область нормального состояния | Результат испытаний
|  | среднее значение | погрешность измерения
Массовая доля ионола, % | не менее 0.1 | 0,27 | ±0,03
Заключение: Значения показателей качества масла соответствует нормам РД 34.45 - 51.300 - 97
табл. 25.4.
/
/
Исполнитель: Найдёнов Д. Г. "
Ведущий и
Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ HCO^I
Г 1роба отобрана и доставлена заказчиком. — _
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытанияТСГ* (ротокола не может оыть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Protect diagnostic Itueaa
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 196/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Восход, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДН-10000/110/6 Тип защиты: -
Диспетчерский №: Т-1 РПН Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ясно.
Шифр пробы: 631
Дата анализа: 29.05.18
Дата отбора: 28.05.18 Дата доставки: 16.05.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440;
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет(визуально) | - | — | - | т.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35- | 59 | ±2
Заключение: Значения показателей качества масла соответствуют нормам
СТО 34.01-23.1-001-2017табл. 31.4.
м
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий и
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М':
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. 'Со'держани
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
.: Шишов М. Г.
протокола не может быть воспроизведено
Project dltgntstlc linn
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 213/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-110 АТ-1 ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +10°С, Тм +10°С, сухо.
Шифр пробы: 693
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 31.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | св.корич | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 53 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
' Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
у1 Ведущий инже
Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 170J
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутом^л1(ЭяшриШ, СйдерЛсай^ёГ'Щб'КЯа^та не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Proltct diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 214/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-110 АТ-1 ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т8 +10°С, Тм +10°С, сухо.
Шифр пробы: 694
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 31.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 61 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер,дс.^.н.: Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М^
Проба отобрана и доставлена заказчиком. /
"Рог,
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергн
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
—«>1"Ог
;иа протокола не может быть воспроизведено
рнр\
ProUct dlannostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 215/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-110 АТ-1 ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +10°С, Тм +10°С, сухо.
Шифр пробы: 695
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 31.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | св.корич | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 21 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г. ( _ - Ведущий инженер, к\х.н.: Шишов М. Г.
// /
М±у у-гд
Af \>А
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭХ 47025 ^ЗООЯ,
Проба отобрана и доставлена заказчиком. / --------- ' у^ \
Результаты измерений относятся только к образцу, гюдвергнщм^ йсйЫтаниям.. Содержание \протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории. ----'
rrolact diagnostic lama
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 216/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ВРТДНУ-240000/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: ВДТ-2 РПН Заводской №: 1003156
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +20°С, Т„ +20°С, сухо.
Шифр пробы: 699
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 23.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | св.корич | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 29 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий
с.н.: Шишов М. Г.
Дня
"Мтскол
13ц..
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИС^вЗ^^ОЗГ'-^ЗввЭ-.-_____у.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. ------. •Фц.;~
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испь1танйямг~С'одерта'Йй^ протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Prouct diagnostic Inn
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 217/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ВРТДНУ-240000/35
Диспетчерский №: ВДТ-1 РПН
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +10°С, Тм +10°С, сухо.
Шифр пробы: 697
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 31.05.18 Дата доставки: 04.06.18
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 1003157
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | —
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 17 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/j
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвер!
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
Ведущий ин:
х.н.: Шишов М. Г.
:е протокола не может быть воспроизведено
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 218/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 1003580
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ЛТДН-40000/10
Диспетчерский №: ЛРТ-1 РПН
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +10°С, Тм +10°С, сухо.
Шифр пробы: 701
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 31.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 20 | 44 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Ведущий инже
Шишов М. Г.
^/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ HCO/M3jf
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытан'йямг-йоде^кани^^др^окола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Froieci diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 219/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ЛТДН-40000/10
Диспетчерский №: JIPT-2 РПН
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +10°С, Т„ +10°С, сухо.
Шифр пробы: 703
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 31.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 1008180
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | св.корич | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 20 | 50 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженр
Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/
Проба отобрана и доставлена заказчиком. - ^ . , _ ,
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытанием., СйД&ри^шиа протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории. - ■: 1
Prcuci fliaunotuc Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТИ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 220/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ЛТДН-40000/10 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: ЛРТ - 3 РПН Заводской №: 1020148
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +20°С, Тм +20°С, сухо.
Шифр пробы: 705
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 23.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 20 | 29 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий
Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ HCO^j
Проба отобрана и доставлена заказчиком. •-•'•^У'^вСк.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. СЬдерЬканвд.У1Ротокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 221/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ЛТДН-40000/10 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: JIPT - 2 РПН Заводской №: 1020147
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +20°С, Тм +20°С, сухо.
Шифр пробы: 707
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 23.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя-качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 20. | 30 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий ин
Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИС0/М51М-3(^5 '-* 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание.. Протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
__Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
-pa^Yr) 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Ib/D Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
rrolaci dlainatilc larna
Свидетельство о регистрации ЭТИ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 222/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул: Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-110 АТ-2 ф «Ж» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +20°С, Тм +20°С, сухо.
Шифр пробы: 708
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 23.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 43 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инж)
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М^
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям.' Содержание,д
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Шишов М. Г.
эотокола не может быть воспроизведено
Prolecl dlsgnaslJc Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 223/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-110 АТ-2 ф «3» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +20°С, Тм +20°С, сухо.
Шифр пробы: 709
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 23.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | — | коричн | —
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс- | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 61 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
/у
Ведущий ин
Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК .
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Fiolact diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 224/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-110 АТ-2 ф «К» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +20°С, Тм +20°С, сухо.
Шифр пробы: 710
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 23.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | св.корич | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | ОТС | ОТС' | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 50 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК-)1,702: - 2G09.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
//у-
Ведущий инженер,'"к.х\г: Шишов М. Г. -
// «•-
\
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание нр.отокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории. •
rroiect diagnotllc Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 225/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Виз, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДНФ-25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 РПН Заводской №: 13131
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +10°С, Тм +20°С, сухо.
Шифр пробы: 712
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 01.06.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс- | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 49 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
И
Ведущий ин:
,: Шишов М. Г.
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/1
Проба отобрана и доставлена заказчиком. — "час.:-.-
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержаэде Протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^___' Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
pjp. ^. 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Г J-ЛЗ Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
rrutci Панине Him
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 226/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Виз, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: МКП-110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-110 Т-1 ф «А» Заводской №.: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +10°С, Тм +10°С, сухо.
Шифр пробы: 713
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 01.06.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 52 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. • . I
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Project diagnostic внгваи
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 227/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: -
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Виз, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: МКП-110
Диспетчерский №: В-110 Т-1 ф «В»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +10°С, Тм +Ю°С, сухо.
Шифр пробы: 714
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 01.06.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя, качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 67 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
/'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий
° ло
гёнер^-кэдн.: Шишов М. Г.
J-Д
' /пР0у0к.■ \i.V\
Л ^ \ш
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М5К>Г?025 - 2ТО9-,—\
Проба отобрана и доставлена заказчиком. . . ° \
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. СодерЖйтие..протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
rrolect diagnostic euraau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 228/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Виз, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: МКП-110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-110 Т-1 ф «С» Заводской №': -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +10°С, Тм +10°С, сухо.
Шифр пробы: 715
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 01.06.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя-качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 46 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭ1
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Шишов М. Г.
протокола не может быть воспроизведено
Protect dlainaillc вигваи
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 229/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Фильтровальная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТДН-16000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 1 РПН Заводской №: 21052
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +15°С, Тм +48°С, сухо.
Шифр пробы: 717
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 14.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | — | желтый | —
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 43 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
/
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М1
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Ведущий инжен
Шишов М. Г.
Ы.2tetH
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. СодержаЙА г%>отс
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
протокола не может быть воспроизведено
Project dlannoEiic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 230/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул, Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Фильтровальная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТДН-16000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 2 РПН Заводской №: 20319
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +15°С, Тм +48°С, сухо.
Шифр пробы: 719
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 14.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | — | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 54 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инжене
шов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории. 1
Prolicl llagntstlc inrna
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 231/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул, Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Ясная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 1 РПН Заводской №: 1509683
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +12°С, Тм +56°С, сухо.
Шифр пробы: 720
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 14.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | — | — | желтый | —
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 51 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инже
ишов М. Г.
"ЯОг.л W'
Лаборатория в своей деятельности руководствуется
гост исолжялад^аоо?.- ,'."'"'• .'. •
Проба отобрана и доставлена заказчиком. \
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
frolect Olagnssllc Mnai
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 232/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул, Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Ясная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 2 РПН Заводской №: 1509384
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +12°С, Тм +56°С, сухо.
Шифр пробы: 723
Дата анализа: 05.06.18
Дата отбора: 14.05.18 Дата доставки: 04.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 62 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 •
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокоЬа не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
ов М. Г.
^ ^ ' Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
pjp. ^. 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
pl/d Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
rrolect dlagnattlc Вигвам
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 233/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Весна, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 2 РПН Заводской №: 12195
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +6°С, Тм +40°С, сухо.
Шифр пробы: 741
Дата анализа: 06.06.18
Дата отбора: 30.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черный | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | непрозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 57 | ±3
Заключение: Масло не соответствует требованиям норм таол. 31.4.СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
по пунктам протокола №2,3. Масло заменить. / \
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009. "
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Prelect dfainastlc Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 235/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Весна, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 РПН Заводской №: 13366
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +4°С, Тм +30°С, сухо.
Шифр пробы: 743
Дата анализа: 06.06.18
Дата отбора: 30.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя-качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - |  | черно-желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 ' | 55 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Ведущий инжен
^Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 170
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям". "Содержание- проТ:
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
ишов М. Г.
протокола не может быть воспроизведено
^ ^^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
HJd Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Froiect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 236/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. I
Место установки: п/с Городская, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДНР-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 РПН Заводской №: 102007
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв + 10°С, Тм +30°С, сухо.
Шифр пробы: 749
Дата анализа: 06.06.18
Дата отбора: 28.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно- допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | с.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 63 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий
Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Froiect diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 237/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Городская, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДНР-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 РПН Заводской №: 102006
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +10°С, Тм +15°С, сухо.
Шифр пробы: 751
Дата анализа: 06.06.18
Дата отбора: 28.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
I. | Цвет (визуально) | - | — | — | желтый | —
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 67 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий и
р, к.х.н.: Шишов М. Г.
Электр 'ппг»ггоо'1я\
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК I - ^009.
11роба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^ ' Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
pjp. ^. 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
pdb Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
froiecl dlagmsllc Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТИ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 238/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Исток, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДНС-16000/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 РПН Заводской №: 101245
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: сухо.
Шифр пробы: 753
Дата анализа: 06.06.18
Дата отбора: 04.06.1 8 Дата доставки: 05.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 61 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инже
х.н.:оЩишов М. Г.
Длп
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 170
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^__'__Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
pjp. ^. 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
ров
Project diagnostic Bureau
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 239/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Исток, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДНС-16000/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 РПН Заводской №: 109922
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: сухо.
Шифр пробы: 755
Дата анализа: 06.06.18
Дата отбора: 04.06.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | ИД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2, | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 61 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий и
ишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^q __^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
P^Y» 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
rj_JO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Proloct diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 240/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Октябрьская, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДНР-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 РПН Заводской №: 43956
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +8°С, Тм +30°С сухо.
Шифр пробы: 760
Дата анализа: 06.06.18
Дата отбора: 04.06.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 59 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инж(
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
шов М. Г.
Содержание протокола не может быть воспроизведено
^ ^ '_Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
pjp. ^. 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
pdb
Protect diagnostic Bureau
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 241/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/е Октябрьская, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДНР-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 РПН Заводской №: 43991
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +8°С, Тм +40°С сухо.
Шифр пробы: 761
Дата анализа: 06.06.18
Дата отбора: 04.06.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет(визуально) | - | - | — | с.желтый | -
2_ | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 68 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
а
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Л/ш
р.Ж.х.н.: Шишов М. Г.
Ведущий инжене^ж,:
7 '
\
ла \
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 ^OQp,.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
pdbfi
Froiect diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 242/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Родник, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДТН-25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 РПН Заводской №: 83720
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 763
Дата анализа: 06.06.18
Дата отбора: - Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желты й | -
2_ | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 61 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий и
Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭк 2009.
1 lpooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-Л______
pdb
Proiecl diagnostic Bureau
Проектно-диигностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 243/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Родник, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДТН-25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-3 РПН Заводской №: 107276
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 765
Дата анализа: 06.06.18
Дата отбора: - Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 72 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инж
•ц
шов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025w2009. • •■
Проба отобрана и доставлена заказчиком. ---------------
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
froiect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 244/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Сибирская, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДТН-31500/П0
Диспетчерский №: Т-2 РПН
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +5°С, Тм +16°С, сухо.
Шифр пробы: 768
Дата анализа: 06.06.18
Дата отбора: 29.05.1 8 Дата доставки: 05.06.18
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 1961
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно- допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 58 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
кполнитель: Найдёнов Д. Г. Ведущий инже! шов М. I . L
fa
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17015 ЭЦйО^гехктег^
1 Ipooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
jQ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
i-xr\rr\ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
pdb
Project diagnostic Bureau
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 245/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Сибирская, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-3 РПН Заводской №: 96339
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +5°С, Тм +16°С, сухо.
Шифр пробы: 770
Дата анализа: 06.06.18
Дата отбора: 29.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно- допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | — | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 53 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
^/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
к.х.н.: Шишов М. Г
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. / Эпаь .отехничег кя^, г, .рзтория \
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям Содержание"протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Prelect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 246/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Сибирская, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т- 4 РПН Заводской №: 6900
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +6°С, Тм +30°С, сухо.
Шифр пробы: 772
Дата анализа: 07.06.18
Дата отбора: 29.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п |  |  | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
| Наименование испытания | 11Д на методы измерений | ограничивающее область | предельно- | среднее | погреш-
|  |  | нормального | допустимое | значение | ность
состояния
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | коричн | -
2_ | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 62 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущ
eHepV&!$,\i
Дли
сР V протоколов VL1^
о / испытаний \<^<Л
Шишов М. Г.
Электротехническая пабоиториЛ
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2uw:
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
jQ __^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
ря-чу) 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
r±Jo Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Protect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОС Т Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 247/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Шарташская, Восточный РЗС
Тип оборудования: МКП-35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-35 T-J ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +4°С.
Шифр пробы: 776
Дата анализа: 07.06.18
Дата отбора: 29.05.1 8 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | —
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 65 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК /оЭлекЩ^НИЧеская лаборатория^
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-Л.
pdb
Proieci diagnosilc Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрег иональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 248/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Шарташская, Восточный РЭС
Тип оборудования: МКП-35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-35 Т-1 ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +4°С.
Шифр пробы: 777
Дата анализа: 07.06.18
Дата отбора: 29.05.1 8 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | — | т.желтый | —
2_ | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 64 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий и
ишов М. Г.
Эявсгротехническ;- яборатооия
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
п
pdb
rrolecl diagnosnc вигваи
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТИ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 249/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Шарташская, Восточный РЭС
Тип оборудования: МКП-35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-35 Т-1 ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +4°С.
Шифр пробы: 778
Дата анализа: 07.06.18
Дата отбора: 29.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | — | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 62 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям,
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
отехничегг"
F-ттроТокола не может быть воспроизведено
Proiact dlagnasuc Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы Г ОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 250/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Шарташская, Восточный РЭС
Тип оборудования: МКП-35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-35 Т-2 ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +6°С.
Шифр пробы: 779
Дата анализа: 07.06.18
Дата отбора: 29.05.18 Дата доставки: 05.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | — | желтый | -
2_ | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 59 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
/
г.
Ведущий инженер, к.Ан,:-^Шишов М
Для
/о VnpOTOKOnOB.
/о / \о сг
'О / испытании Vi
\о
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК /о^1гтЩ§хни''еская лаборатория \
I Ipooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
fob '
Protect diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 251/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г.
Место установки: п/с Шарташская, Восточный РЭС
Тип оборудования: МКП-35
Диспетчерский №: В-35 Т-2 ф «В»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +6°С.
Шифр пробы: 780
Дата анализа: 07.06.18
Дата отбора: 29.05.18 Дата доставки: 05.06.18
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
|  |  | Значение показателя |  | Результат испытаний
№ п/п |  |  | качества масла
| Наименование испытания | 11Д на методы измерений | ограничивающее область | предельно- | среднее | погреш-
|  |  | нормального | допустимое | значение | ность
состояния
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | —
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 51 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инжене
Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
11роба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_о______-
pdb
Proiacl diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 252/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Шарташскан, Восточный РЭС
Тип оборудования: МКП-35
Диспетчерский №: В-35 Т-2 ф «С»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +6°С.
Шифр пробы: 781
Дата анализа: 07.06.18
Дата отбора: 29.05.18 Дата доставки: 05.06.18
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | — | желты й | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 47 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий
Дли
'протоколоеХ
испытаний
Шишов М. Г.
Электротехническая лабепэтогнвЛ
Лаборатория в своей деятельности руководствуется [ ОСТ ИСО/М 11" 1T-L1—
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
jQ __^__Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
т^я-^у-* 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
t J-/D Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Ftoiact diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р I1CO 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 253/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1
Место установки: п/с Шарташская, Восточный РЭС
Тип оборудования: МКП-35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: СВ-35 ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +6°С.
Шифр пробы: 782
Дата анализа: 07.06.18
Дата отбора: 29.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | ИД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | — | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 70 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Protect diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 254/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Шарташская, Восточный РЭС
Тип оборудования: МКП-35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: СВ-35 ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +6°С.
Шифр пробы: 783
Дата анализа: 07.06.18
Дата отбора: 29.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п |  |  | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
| Наименование испытания | 11Д на методы измерений | ограничивающее область | предельно- | среднее | погреш-
|  |  | нормального | допустимое | значение | ность
состояния
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 69 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
кполнитель: Найдёнов Д. Г.
А
Ведущий инженер, к л. п.: Ши)
То у„Р(
/о / ис
/ Эле>^т ^чеосая лаборатория
ов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2004.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_______
pdb
Protect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы Г ОСТ Р ИСО 9001 -201 I.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 255/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Шарташская, Восточный РЭС
Тип оборудования: МКП-35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: СВ-35 ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +6°С.
Шифр пробы: 784
Дата анализа: 07.06.18
Дата отбора: 29.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 57 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г. /" Ведущий
Шишов М
.Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М?*
I Ipooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Protect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 262/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Шариатская, Восточный РЭС
Тип оборудования: МКП-35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-35 БЗСК ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +5°С.
Шифр пробы: 785
Дата анализа: 08.06.18
Дата отбора: 29.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черно-желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
J . | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 60 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
/Электротехническая лабооатопияХ
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 1702 J ------\
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Proiect diaunosllc Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 263/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Шарташская, Восточный Р ЭС
Тип оборудования: МКП-35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-35 БЗСК ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +4°С.
Шифр пробы: 786
Дата анализа: 08.06.18
Дата отбора: 29.05.18 Дата доставки: 05.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черно-желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 55 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н
Для
'протоколов
испытан
М. Г.
/ Эпенротехническая ла6оратори«\
исо/мэк i7oir=~>ow:
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^ ________Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
pdb
Protect dlagnDsllc Bureau
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 264/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Виз, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДНФ-25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 РПН Заводской №: 13131
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +105°С, Тм +40°С, сухо.
Шифр пробы: 912
Дата анализа: 08.06.18
Дата отбора: 08.06.18 Дата доставки: 08.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черно желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | мало прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 52 | ± 3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий
Шишов М. Г.
Эпектротехчивеская лабопэтоож ■■
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
11роба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Proiect Diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 I.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 265/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Шарташская, Восточный РЭС
Тип оборудования: МКП-35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-35 БЗСК ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +4°С.
Шифр пробы: 787
Дата анализа: 08.06.18
Дата отбора: 29.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
|  |  | Значение показателя |  | Результат испытаний
№ п/п |  |  | качества масла
| Наименование испытания | ИД на методы измерений | ограничивающее область | предельно- | среднее | погреш-
|  |  | нормального | допустимое | значение | ность
состояния
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | св.корич | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | ОТС | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 58 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Ведущий инж'
шов М. Г.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17<
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Froiect diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 266/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1
Место установки: п/с Шарташская, Восточный РЭС
Тип оборудования: МКП-35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-35 Куйбышевская ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +6°С.
Шифр пробы: 788
Дата анализа: 08.06.18
Дата отбора: 29.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | нредельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | корич | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 28 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭО ^(ШтрёШЛическая лабораториях
Проба отобрана и доставлена заказчиком. L----------
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-О____-
pdb
Protect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ I5 ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 267/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Шарташская, Восточный РЭС
Тип оборудования: МКП-35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-35 Куйбышевская ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +6°С.
Шифр пробы: 789
Дата анализа: 08.06.18
Дата отбора: 29.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | — | с.корич | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 58 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий ин
Для
'протоко
'О" / испытан
Vvft.^ Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭМ
I Ipooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
______-
pdb
Project diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы Г ОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 268/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Даурская, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 1 РПН Заводской №: 11698
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +15°С.
Шифр пробы: 791
Дата анализа: 08.06.18
Дата отбора: 04.06.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | ИД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | черный | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | непрозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 49 | ±3
Заключение: Масло не соответствует требованиям норм табл. 3Л1.4.СТО 34.01
по пунктам протокола №2,3. Рекомендуется заменить масло.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инжене
протоколов»
"" \Ъ \
Г Л ------ О
Электггп \
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -"2TO9r------—I'^Мллорж, \
I Ipooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
23.1 -001 -2017.
в М. Г
-G____-
pdb
Proiect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро « Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 269/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Даурская, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 2 РПН Заводской №: 12898
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТВ+15°С.
Шифр пробы: 793
Дата анализа: 09.06.18
Дата отбора: 04.06.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет(визуально) |  | - | — | т.желтый | —
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 57 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий ин
шов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_____-
pdb
Protect magnetite Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 270/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Металлист, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДТН-16000/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 1 РПН Заводской №: 22
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 795
Дата анализа: 09.06.18
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | — | т.желтый | —
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 19 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инже
Шишов М. Г.
Электрой
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009. *._'_i,
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-G_____-
pdb
Proiecl diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 273/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Металлист, Восточный РЭС
Тип оборудования: ТДТН-16000/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 2 РПН Заводской №: 21
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 797
Дата анализа: 09.06.18
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п |  |  | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
| Наименование испытания | НД па методы измерений | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | — | - | желтый | —
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 36 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
______-
pdb
Proiect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТИ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 274/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Северная, Северный РЭС
Тип оборудования: ТДТНГ-31500/110 Тип защиты: -
Диспетчерский №: РПН Т-1 Заводской №: 41268
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 799
Дата анализа: 09.06.18
Дата отбора: 05.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно- допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черно-желтый | -
2_ | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
л j. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 61 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Ведущий инженер,
М. Г.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется Г'ОСТ ИСО/МЭК 17025 - i
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_n_____-
pdb
Proiect diagnadic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: <499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 275/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Северная, Северный РЭС
Тип оборудования: ТДТНГ-31500/110 Тип защиты: -
Диспетчерский №: РПН Т-2 Заводской №: 54982
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 801
Дата анализа: 09.06.18
Дата отбора: 05.05.1 8 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черно-желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 36 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий и
А
Электгн ■ . ,.Ч i;
кА'; Шишов М. Г.
протоколов V
испытаний •'
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_____-
pdb
Pioiect Oiagnisnc Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТИ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 276/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: б/н
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Северка, Северный РЭС
Тип оборудования: ТМН-6300/35
Диспетчерский №: РПН Т-1
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 803
Дата анализа: 09.06.18
Дата отбора: 04.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | желтый | -
2_ | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 54 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г. ^ Ведущий инжен ШЙЙ&в М. Г.
W-A
' протоколовV .^Д,
испытаний vic \
-\
Электротехническая лагарагоркяч
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
- о____
fob
Protect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 277/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Северка, Северный РЭС
Тип оборудования: TMH-6300/35 Тин защиты: ВОФ
Диспетчерский №: РПН Т-2 Заводской №: 1407
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 805
Дата анализа: 09.06.18
Дата отбора: 04.05.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | — | — | желтый | —
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 39 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий т
ft
к.х>
у ^ V
/протоколов>
испытаний
1ишов М. Г.
ж \j / пъприаппп \
/ L--\Ъ \
Электротехническая лаборатория
17т^ _ ">лпо
Лаборатория в своей деятельное™ руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
11роба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-
pdb
Prolaci diagnostic (пеан
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р 11СО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 278/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Северная, Северный РЭС
Тип оборудования: ТДТНГ-31500/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: РПН Т-3 Заводской №: 3859
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 813
Дата анализа: 09.06.18
Дата отбора: 05.05.18 Дата доставки: 06.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | — | т.корич | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 62 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 25.3.
РД 34.45 -51.300-97.
/\
/У/Ш
v, A //У,
Ведущий инженер. к.х.Ца^Шишов М. Г. С у '^^
:ю 1 о ко по ь vii1
спьпаний \е>Л
/ -------------\
/ Электротехническая лзбо »тор:Д
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 20(W.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Pr oi ее I diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 279/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Северная, Северный РЭС
Тип оборудования: ТДТНГ-31500/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: РПН Т-4 Заводской №: 12420
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 815
Дата анализа: 13.06.18
Дата отбора: 05.05.18 Дата доставки: 06.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черно желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 56 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий ин>
к.х)
Для
'прогоколов\
испытаний
1ишов М. Г.
\ъ
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Protect diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 280/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Орджоникидзевская, Северный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: РПН Т-2 Заводской №: 14491
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 81 1
Дата анализа: 13.06.18
Дата отбора: 05.05.18 Дата доставки: 06.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормальною состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черно желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 59 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
/
■
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инже
ов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 1702<
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^__Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Froiect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 281/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Орджоникидзевская, Северный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: РПН Т-1 Заводской №: 11995
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 809
Дата анализа: 13.06.18
Дата отбора: 05.05.18 Дата доставки: 06.06.18 Дата выдачи протокола:
Средст ва измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черно желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 41 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
кполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий и
ишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М'Ж 17025 -2009.
Проба отобрана и доставлена 'заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутом) испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроиз
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^ ______Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
pdb
Proiecl diagnostic Bureau
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 282/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1
Место установки: п/с Загородная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТДН-16000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 РПН Заводской №: 16331
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 836
Дата анализа: 13.06.18
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 06.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п |  |  | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
| Наименование испытания | НД на методы измерений | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черно желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 66 | ±3
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
1 Ipooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
________
pdb
frolect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро « Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 283/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Загородная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТДН-16000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 РПН Заводской №: 16332
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 838
Дата анализа: 13.06.18
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 06.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 52 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
/
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
г
Ведущий инженер. к.х.шэдИишов М. Г.
^•$7 Для
'про го.олов^Л
испытаний \i'A
---------—so \
Элегтршеадичео-м лабсра
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 20Т)0.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
—Q ____-
pdb
Prolect Ougnisllc Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 284/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Загородная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-110 Т-1 ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 839
Дата анализа: 13.06.18
Дата отбора: 06.06.18 Дата доставки: 06.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | — | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | ОТС | отс | следы шлама | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 42 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущи
Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
^ ^ ___ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
ров
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Froiect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 285/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Загородная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-110 Т-1 ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 840
Дата анализа: 13.06.18
Дата отбора: 06.06.18 Дата доставки: 06.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | — | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | следы шлама | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 60 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
11роба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергну!ому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ Проектно-диагностическое Бюро«Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
г1_Л> Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Prelect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 286/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Загородная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-110 Т-1 ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 841
Дата анализа: 13.06.18
Дата отбора: 06.06.18 Дата доставки: 06.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А. зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно- допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы шлама | -
4. | Наличие свободной воды |  | ОТС | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 79 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
1 Ipooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
pdb
Prolect diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -201 I.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 288/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Загородная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-110 Т-2 ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 842
Дата анализа: 13.06.18
Дата отбора: 06.06.18 Дата доставки: 06.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2_ | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 55 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
У
Ведущий ин
ишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009
11роба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Protect diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ПСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 290/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Загородная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-110 Т-2 ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 844
Дата анализа: 13.06.18
Дата отбора: 06.06.1 8 Дата доставки: 06.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение. кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 61 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г.
/У
Ведущи/'$ГрЙ<ен6^ к.^^ЯЛШишов М. Г.
у протоколов \ '-^О'
испытаний
Электротехнически яавора<орг.н
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
pdb
Protect maonostic Bureau
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 293/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Нагорная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110/10 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 РПН Заводской №: 17904
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+50°С. ТВ+15°С.
Шифр пробы: 846
Дата анализа: 14.06.18
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 06.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черное | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | непрозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 65 | ±3
Заключение: Масло не соответствует требованиям норм табл. 31.4.СТО 34.01 - 23.1 - 001 -
2017. по пунктам №2,3 протокола. Рекомендуется замена масла.
/Электротехническая лаСтуптпоияЧ
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/M'JR 170155 -ШГ ' ' • *
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
pdb
Proiecl diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 294/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Нагорная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110/10 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 РПН Заводской №: 19323
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+50°С. ТВ+15°С.
Шифр пробы: 848
Дата анализа: 14.06.18
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 06.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | черное | -
2_ | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | ненрозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | ОТС | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 72 | ±3
Заключение: Масло не соответствует требованиям норм табл. 31.4.СТО 34.01 - 23.1 - 001
2017. по пунктам №2,3 протокола. Рекомендуется замена ^асла.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г.
inep.K.x.H^
у протоколовvr^'
/ О / испытаний Y2»" \
L---------\ъ \
/ Электротехническая лаборагсрот \
ишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
pdb
froiect diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 295/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Новая, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110/10 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 РПН Заводской №: 14463
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+45°С. ТВ+15°С.
Шифр пробы: 849
Дата анализа: 14.06.18
Дата отбора: 05.06.1 8 Дата доставки: 06.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | ОТС | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 62 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий
Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
pdb
Proieci diagnostic 8ureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 296/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/е Новая, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110/10 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 РПН Заводской №: 5968
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+45°С. ТВ+15°С.
Шифр пробы: 851
Дата анализа: 14.06.18
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 06.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | с.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 28 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий ин
ишов М. Г.
протоколов V^i^A
испытаний V> •
/Элект? г^ническачя?йсл:
Лаборатория в своем деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17023 - 2009:—.....-............- .
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^ ______Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Proltcl diauiiostic Bureau
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 297/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Уктусская, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТДТН-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 РПН Заводской №: 21942
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 853
Дата анализа: 14.06.18
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 06.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черное | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | непрозр | -
л J. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 50 | ±3
Заключение: Масло не соответствует требованиям норм табл. 31.4.СТО 34.01 -23.1 -001 -
2017. по пунктам №2,3 протокола. Рекомендуется замена масла.
Ис
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущи
Шишов М. Г.
' протоколов V?i
испытаний Vi 'А
-- Ъ \
Электротехническая гибпгп^^ч \
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М ж i --------- ■ —«
1 Ipooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроиз
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Protect diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 298/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Баррикадная, Северный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-25000/110-76 У1 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: РПН Т-1 Заводской №: 12423
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +19°С, Тм +30°С.
Шифр пробы: 877
Дата анализа: 14.06.18
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 08.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | — | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 77 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий и
ишов М
. г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
—Q. —
pdb
froiect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 299/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с БКЗ, Северный РЭС
Тип оборудования: ТМН-2500/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: РПН Т-2 Заводской №: 1512435
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+55°С, Тв +14°С, осадки.
Шифр пробы: 882
Дата анализа: 14.06.18
Дата отбора: - Дата доставки: 08.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 1 (Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | — | — | С.желтый | -
2_ | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | ОТС | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 62 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 25.3.
РД 34.45 -51.300-97.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий
, k.v.'h.:\ Шишов М
Для
. Г.
/О W протокол1
г О / испытаник
Ь
Электр гтсхчьй'сш яя&ггл'тлио
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М"
11роба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Protect diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 I.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 300/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Веер, Северный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: РПН Т-2 Заводской №: 12889
Причина отбора: по[ рафику
Условия отбора пробы: ТМ+55°С, Тв +14°С, влажно.
Шифр пробы: 886
Дата анализа: 14.06.18
Дата отбора: - Дата доставки: 08.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 1 [Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно- допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | — | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 34 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 25.3.
РД 34.45 -51.300-97.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий ин
ишов М
• Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_n______-
pdb
Proieci diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 301/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 11565
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Веер, Северный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-25000/110
Диспетчерский №: РПН Т-2
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 992
Дата анализа: 14.06.18
Дата отбора: 09.06.18 Дата доставки: 14.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно- допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | — | — | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 49 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г.
с/
Ведущий
Шишов М. Г.
Электроте.-.ни^дгуяд,
Лаборатория в своей деятельности руководствуется 1 ОСТ ИСО/М 4 ~
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
pdb
Proiect dlagnttlic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 302/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 1510568
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Дальняя, Северный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110 У1
Диспетчерский №: РПН Т-1
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 888
Дата анализа: 14.06.18
Дата отбора: 06.06.18 Дата доставки: 08.06.18
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черно желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 66 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий и
1ишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_Q_____-
pdb
Proiecl diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 303/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 1510567
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Дальняя, Северный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110 У1
Диспетчерский №: РПН Т-2
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 890
Дата анализа: 14.06.18
Дата отбора: 06.06.18 Дата доставки: 08.06.18
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черно желтый | -
2 | 11розрачность(визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 60 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
А
/
ж/т
Ведущий инжеЯер, к.х^н^, Шишов М. Г.
М¥ длЯ \: л
А у
' протиколов\^1%,
испьтаний
____\°о \
\
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М'Ж-Г7025.к2С102.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Protect diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 304/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 891751
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Заводская, Северный РЭС
Тип оборудования: ТДНГУ-20000/110
Диспетчерский №: РПН Т-1
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +19°С, Тм +30°С.
Шифр пробы: 892
Дата анализа: 15.06.18
Дата отбора: 05.06.1 8 Дата доставки: 08.06.18
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | — | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 33 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017. ?
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий
ишов М. Г.
Электрстехничешя лгборатоо*^
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
—■
pdb
Proieсt diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 305/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 37028
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: н/с Заводская, Северный РЭС
Тип оборудования: ТДНГУ-20000/110
Диспетчерский №: РПН Т-2
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +19°С, Тм +30°С.
Шифр пробы: 894
Дата анализа: 15.06.18
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 08.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 45 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
о/
Ведущий инженер.
Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 11
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
______Проектно-диагностическое Бюро«Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
ГХ/О Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Protect diagnostic «uieau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы Г ОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 306/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Куйбышевская, Северный РЭС
Тип оборудования: ТДТНГ-31500/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: РПН Т-1 Заводской №: 237
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 896
Дата анализа: 15.06.18
Дата отбора: 07.06.1 8 Дата доставки: 08.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | — | — | с.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 39 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК
Проба отобрана и доставлена заказчиком. " •
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_Q_______
pdb
Proioct diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТИ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 321/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 475
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Куйбышевская, Северный РЭС
Тип оборудования: ТДТНГ-31500/110
Диспетчерский №: РПН Т-2
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 898
Дата анализа: 18.06.18
Дата отбора: 07.06.18 Дата доставки: 08.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черно желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 31 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
о
Ведущий ин
Шишов М
\
Г. /Л
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭ](
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-
pdb
Pfoiect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 322/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 86473
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с СЭРЗ, Северный РЭС
Тип оборудования: ТМН-6300/110
Диспетчерский №: РПН Т-1
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 900
Дата анализа: 18.06.18
Дата отбора: 07.06.18 Дата доставки: 08.06.18
Дата выдачи протокола:
Средст ва измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желты й | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 56 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г. Ведущий и
Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М"
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-П. —
pdb
Prolect diagnostic Berean
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 323/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 85772
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с СЭРЗ, Северный РЭС
Тип оборудования: ТМН-6300/110
Диспетчерский №: РПН Т-2
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 902
Дата анализа: 18.06.18
Дата отбора: 07.06.18 Дата доставки: 08.06.1 8
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | — | — | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение. кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 62 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий
Шишов М.
Лаборатория в своей деятельное™ руководствуется ГОСТ ИСО/1
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_Q_____-
гов
Prelect diagnasllc Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -201 I.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 324/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 14875
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Термическая, Северный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-32000/110
Диспетчерский №: РПН Т-1
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+30°С.
Шифр пробы: 904
Дата анализа: 18.06.18
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 08.06.18
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 53 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущи
ишов М. Г.
Электротехни
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М*
1 [роба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменног о разрешения лаборатории.
Protect diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 325/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1
Место установки: п/с Термическая, Северный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №>: РПН Т-2 Заводской №: 9475
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: TN1+30°C, ТВ+19°С, сухо.
Шифр пробы: 906
Дата анализа: 18.06.18
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 08.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | — | — | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 30 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий и
Шишов М. Г.
/Ж
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/Мг:
I [роба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
______Проектно-диагностическое Бюро«Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
rj_/L) Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Proloci diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3 824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 326/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1
Место установки: п/с Узловая, Северный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: РПН Т-1 Заводской №: 4359
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 908
Дата анализа: 18.06.18
Дата отбора: 06.05.18 Дата доставки: 08.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно- допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | механ. прим | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 19 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 25.3.
РД 34.45 -51.300-97.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Веду
КА.н.: Шишов М. Г.
Элеетро'ехкпческаа лаборатория*
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИС^
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 327/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1
Место установки: п/с Узловая, Северный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: РПН Т-2 Заводской №: 47066
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 910
Дата анализа: 19.06.18
Дата отбора: 06.05.18 Дата доставки: 08.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | — | — | желтый | -
2_ | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 39 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-CL —-
pdb
Proiect diagiiDsnc Bureau
^ ^ __________Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
гов
Froiect diagnostic Bureau
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 328/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1
Место установки: п/с Ефимовскан, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110/10 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 РПН Заводской №: 1504158
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+50°С. ТВ+23°С.
Шифр пробы: 914
Дата анализа: 19.06.18
Дата отбора: 07.06.18 Дата доставки: 08.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средст ва измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормазыюго состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 61 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
/
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий и
(о
Для
'протоколов^;
испытаний
кА'йгАШишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2вчч. **-——.-----
I Ipooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^-N, ^______Проектно-диигностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
t J_7D Тел./факс: (-199) 755-69-57, (495) 677-34-53
Froiaci diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 329/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1
Место установки: п/с Ефнмовская, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110/10 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 РПН Заводской №: 1504159
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+50°С. Т„+25°С.
Шифр пробы: 916
Дата анализа: 19.06.18
Дата отбора: 07.06.1 8 Дата доставки: 08.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п |  |  | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
| Наименование испытания | 11Д на методы измерений | ограничивающее область | предельно- | среднее | погреш-
|  |  | нормального | допустимое | значение | ность
состояния
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 71 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий ин>
к.х.н
Для
чротоколов
испытаний
шов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009. -. -
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
fob
Protect diagnostic Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 330/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1
Место установки: п/с Отрадная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 РПН Заводской №: 1507760
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+50°С. ТВ+15°С.
Шифр пробы: 918
Дата анализа: 19.06.18
Дата отбора: 07.06.18 Дата доставки: 08.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 60 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер.
шов М. Г.
Электргтехчиче- ■ \
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ПСО/МЭК 170Т5"1 "2009-. — ■ —ла_°Сг>атория!.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-П. -
PDB
Prolacl dlagnisilc Bureau
^ ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 331/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Отрадная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 РПН Заводской №: 1506140
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+50°С. ТВ+15°С.
Шифр пробы: 920
Дата анализа: 19.06.18
Дата отбора: 07.06.18 Дата доставки: 08.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11/1 на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | с.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 57 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Шишов М. Г.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ И*
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ^_Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
re-vr¦ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
MjO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Froiect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 332/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Академическая, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРНДЦН-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 РПН Заводской №: 17664
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: сухо.
Шифр пробы: 943
Дата анализа: 19.06.18
Дата отбора: 09.06.18 Дата доставки: 14.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черно желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 66 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
/ИI
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория и своей деятельности руководствуется ГОСТ
I Ipooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергн>тому
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Шишов М.
'зборатория\
испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
—Q.____-
pdb
Proiecl diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 6 77-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы Г ОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 333/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Академическая, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРНДЦН-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 РПН Заводской №: 16410
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы:сухо.
Шифр пробы: 945
Дата анализа: 19.06.18
Дата отбора: 09.06.18 Дата доставки: 14.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 56 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Шишов М. Г.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИС
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-О______
pdb
Prolect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 334/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Братская, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТДТГ-31500/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 РПН Заводской №: 311
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+50°С. ТВ+15°С.
Шифр пробы: 948
Дата анализа: 19.06.18
Дата отбора: - Дата доставки: 14.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | I [Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 32 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01-23.1-001 -2017. .г
Исполнитель: Найдёнов Д. Г. /'Л. ^ Ведущий
»%й\Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Project diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 335/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Братская, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТДН-10000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-3 РПН Заводской №: 100505
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+50°С. ТВ+15°С.
Шифр пробы: 950
Дата анализа: 19.06.18
Дата отбора: - Дата доставки: 14.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормапьного состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 58 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОС Т ИСО/М^
I Ipooa отобрана и доставлена заказником.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
■щ
Шишов М. Г.
токола не может оыть воспроизведено
^ ^^ Проектно-диагностическое Бюро«Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
ГХЛЗ Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
rrolecl diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы РОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 336/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Братская, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТДН-10000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-4 РПН Заводской №: 103372
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+50°С. Т„+15°С.
Шифр пробы: 952
Дата анализа: 19.06.18
Дата отбора: - Дата доставки: 14.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 58 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий ин
шов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_Cl -
fdb
Ptoieci diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 337/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: Северный РЭС, пс Термическая
Тип оборудования: ТМ - 63/6
Диспетчерский №: ТСН - 2
Причина отбора: ремонт
Условия отбора пробы: ТВ+20°С, Тм +20°С.
Шифр пробы: 1102
Дата анализа: 20.06.18 Дата отбора: 19.06.18
Дата доставки: 19.06.18
Средства измерения:
аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440; весы электронные JW - 1 - 1500. зав. № 1210358;
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Предельно допустимое значение показателя качества масла |  | Результат испытаний |  | Исполнитель Ф.И.О.
|  |  | предназначенного к заливке в электрооборудование | после заливки в электрооборудование | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | - | Пинегина Т. В.
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | ГОСТ 6356 - 75 | 130 | 130 | 150 | ± 6
6. | Кислотное число, мгКОН/г, не более | ГОСТ 5985 - 79 | 0,05 | 0,05 | 0,026 | ±0,071
7. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей, мгКОН/г, не более | сто 70238424.27.100.053-2013, ГОСТ 6307-75 | отс | отс | отс | -
8. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581 - 75 | 30 | 25 | 52 | ±3
Заключение: Значения показателей качества масла соответствуют требованиям норм табл. 3 1.3.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
/
^/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководству
Проба отобрана и доставлена заказчиком. / "ЯбКТррте:
Результаты измерений относятся только к образцу. Подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Proiect diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 338/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Н.Исетская, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТДТН-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 РПН Заводской №: 1164
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+10°С, сухо.
Шифр пробы: 956
Дата анализа: 20.06.18
Дата отбора: 09.06.18 Дата доставки: 14.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | ИД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черно желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | мало прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 49 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
V
Ведущий и
ишов М. Г.
У>.1г">Ом
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
q ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
Гд-^ух 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Г lJ£J
Protect diagnostic Bureau
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 339/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: н/с Н.Исетская, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТДТН-40500/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 РПН Заводской №: 76461
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+10°С, ТВ+5°С, сухо.
Шифр пробы: 958
Дата анализа: 20.06.18
Дата отбора: 09.06.18 Дата доставки: 14.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | с.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 58 | ± 3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий
Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^_____Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
рру^ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
FDB
Froiect diagnostic Bureau
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 340/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, I
Место установки: и/с Н.Исетская, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-35 Кольцово ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+5°С, ТВ+5°С, сухо.
Шифр пробы: 959
Дата анализа: 20.06.18
Дата отбора: 09.06.18 Дата доставки: 14.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение. кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 53 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
/И(
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 1
11роба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. СодерЖ
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
Шишов М. Г.
протокола не может оыть воспроизведено
Protect diagnattlc Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 341/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Н.Исетская, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: В-35 Кольново ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+5°С, Т„+5°С, сухо.
Шифр пробы: 960
Дата анализа: 20.06.18
Дата отбора: 09.06.18 Дата доставки: 14.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 52 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущи
Шишов М. Г.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСС
I Ipooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
-Q. —-
pbb
CroKCI diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 342/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Н.Исетская, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В-35 Кольцове ф «С»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+5°С, Т„+5°С, сухо.
Шифр пробы: 961
Дата анализа: 20.06.18
Дата отбора: 09.06.18 Дата доставки: 14.06.18
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | — | — | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение. кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 51 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г.
еНер. к.х.н.: Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. к
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_П____-
pdb
Prolaci diagnostic Bureau
Проектно-диигностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р МСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 343/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Н.Исетская, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования:-
Диспетчерский №: В-35 Птицефабрика ф «А»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+5°С, ТВ+5°С, сухо.
Шифр пробы: 962
Дата анализа: 20.06.18
Дата отбора: 09.06.18 Дата доставки: 14.06.18
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 38 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
В еду щ и ы^н^е н ерк. х. н.: Шишов М. Г.
Лг/
17025 -2004.
ЛЬ.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ Иt
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержаний протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
ф ^^ Проектно-диагностическое Бюро«Энерго»
Pjj-^-ч 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
rUO Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Protect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 344/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1
Место установки: п/с Н.Исетская, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: 1ЮФ
Диспетчерский №: В-35 Птицефабрика ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+5°С, ТВ+5°С, сухо.
Шифр пробы: 963
Дата анализа: 20.06.18
Дата отбора: 09.06.18 Дата доставки: 14.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 53 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
L
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
\А
f v V'..
инженеру к-я
о/
Для \
01 ОКОЛОВ
\о тзЛ
пытании 1
■>(,(,<) ■ птгт
Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСС
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
—-
pdb
Proiecl diagnoslic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 345/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Н.Исетская, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В-35 Птицефабрика ф «С»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТМ+5°С, Т„+5°С, сухо.
Шифр пробы: 964
Дата анализа: 20.06.18
Дата отбора: 09.06.18 Дата доставки: 14.06.18
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | с.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 45 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
.Х.Н.: Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется гост лабораториях
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^__ __Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
рру^ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
riJo Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Frolect diagnosucBureau
Свидетельство о регистрации ЭТИ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 186/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Литейная, Северный РЭС
Тип оборудования: ВМТ - 110 Тип защиты: азотная
Диспетчерский №: В-110 Т - 1 ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: после ремонта
Условия отбора пробы: температура верхних слоев масла + 17 °С, температура окружающей
среды+ 17 °С, сухо.
Шифр пробы: 622
Дата отбора: 23.05.18 Дата доставки: 18.05.18 Дата выдачи протокола:
Дата анализа: 23.05.18
Средства измерения:
аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Предельно допустимое значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | предназначенного к заливке в электрооборудование | после заливки в электрооборудование | среднее значение | погрешность
1. | Цвет(визуально) | - | - | - | т. желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581 -75 | 60 | 55 | 62 | ±3
Заключение: Значения показателей качества масла соответствуют требованиям норм
табл. 25.3.РД 34.45 - 51.300 - 97.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инж'
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 20.09.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. .. ..
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протоколЪ
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
ишов М. Г.
не может быть воспроизведено
_CL -—•
pdb
Protect diagnostic Bureau
Проектно-д наги ост и чес кос Бюро «Эн ер го »
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 268/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Даурская, Северный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 1 РПН Заводской №: 11698
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +15°С.
Шифр пробы: 791
Дата анализа: 08.06.18
Дата отбора: 04.06.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | — | — | черный | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | непрозр | -
j. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 49 | ±3
Заключение: Масло не соответствует требованиям норм табл. 31.4.СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
по пунктам протокола №2,3. Рекомендуется заменить масло.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
/
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. у ЛЭОГГСПМ)Ия\
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола tlti NU^er-быть-воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Froiect diagriiuc Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 269/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Даурская, Северный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-25000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 2 РПН Заводской №: 12898
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТВ + 15°С.
Шифр пробы: 793
Дата анализа: 09.06.18
Дата отбора: 04.06.1 8 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п |  |  | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
| Наименование испытания | 11Д на методы измерений | ограничивающее область | предельно- | среднее | погреш-
|  |  | нормального | допустимое | значение | ность
состояния
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | следы углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 57 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
■{У Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г. ' I
и
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. /
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола" не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^ ____ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
рру^ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Protect diagnostic Bnreau
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 270/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Металлист, Северный РЭС
Тип оборудования: ТДТН-16000/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 1 РПН Заводской №: 22
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 795
Дата анализа: 09.06.18
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 05.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | — | — | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 19 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г/с5
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не м7»1Гет- быть' 'eocnjjpJ зведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
pdb
PfOlecl diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы Г ОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 273/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Металлист, Северный РЭС
Тип оборудования: ТДТН-16000/35 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т - 2 РПН Заводской №: 21
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 797
Дата анализа: 09.06.18
Дата отбора: 05.06.18 Дата доставки: 05.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д па методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | — | — | желтый | —
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 36 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
/ V
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г. . /(-
У Дл,
> / • 0,0,
/.рленосг»^'
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009. ' ~"':А' "'■
Проба отобрана и доставлена заказчиком. —_ . г>'; -
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Prolect diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 436/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Московская, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты:-
Диспетчерский №: В - 35 Широкая речка ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: сухо, температура воздуха +18°С, температура масла+18°С.
Шифр пробы: 1135
Дата анализа: 29.06.18
Дата отбора: 19.06.18 Дата доставки: 25.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | с.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 53 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2004.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. -——^
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не""" iiL>I*
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
произведено
-О_______
fob
froiect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТИ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 437/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1
Место установки: п/с Московская, К)го - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В - 35 Широкая речка ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: сухо, температура воздуха +18°С, температура масла+18°С.
Шифр пробы: 1136
Дата анализа: 29.06.18
Дата отбора: 19.06.18 Дата доставки: 25.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | с.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 37 | ± 3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
11роба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Э/ге*тро,Р... ~ .....
S&ef:
юизведено
______-
pdb
Protect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро « Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 438/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Московская, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты:-
Диспетчерский №: В - 35 Широкая речка ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: сухо, температура воздуха +18°С, температура масла+18°С.
Шифр пробы: 1137
Дата анализа: 29.06.18
Дата отбора: 19.06.18 Дата доставки: 25.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно- допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | — | - | желтый | —
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 40 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г.
> Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М.
„IP
rPcrr.
"с
hi
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. _
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не^ может ■'йьпь Йспвоизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
pdb
Proiaci diagnesiic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 439/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 142154
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Центральная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТДНС-16000/35
Диспетчерский №: Т-3 РПН
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тм +35°С, Тв + 10°С.
Шифр пробы: 1441
Дата анализа: 29.06.18
Дата отбора: 19.06.18 Дата доставки: 25.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | с.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | ОТС | ОТС | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | ОТС | ОТС | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 69 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
А
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. I/
М/, m
■у Для We>\
/(Р /протоколовУ^
'О / испытаний
\°о
_9легтротех>'! лаборатооич\
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009.
1 lpooa отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Froiect diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 440/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Алмазная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: TMH-6300/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-1 РПН Заводской №: 706
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тм +55°С, Тв +25°С.
Шифр пробы: 1186
Дата анализа: 29.06.18
Дата отбора: 26.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | — | т.желтый | —
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | —
J. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 31 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г
-2009.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутом) испытаниям. Содержание протокола не может оыТ
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
,едено
-О._______
pdb
Protect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро « Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 I.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 441/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Алмазная, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТМН-6300/110
Диспетчерский №: Т-2 РПН
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тм +55°С, Тв +25°С.
Шифр пробы: 1188
Дата анализа: 02.07.18
Дата отбора: 26.06.18 Дата доставки: 29.06.18
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 1018
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черно желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
-у 3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 63 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009.
1 Ipooa отобрана и доставлена заказником.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Protect diagnottlc Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 442/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Ботаническая, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110
Диспетчерский №: Т-1 РПН
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +55°С, Тв +25°С.
Шифр пробы: 1190
Дата анализа: 02.07.18
Дата отбора: 26.06.18 Дата доставки: 29.06.1 8
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 17177
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черное | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | мало прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 66 | ± 3
Заключение: Масло регенерировать или заменить.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСГ ИСО/МЭК 17025 -2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^jq ______Проектно-диагностическое Бюро«Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
IX/D Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Prolaci diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 443/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Ботаническая, lOi о - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 РПН Заводской №: 18613
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тм +55°С, Тв +25°С.
Шифр пробы: 1192
Дата анализа: 02.07.18
Дата .отбора: 26.06.1 8 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ -- 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | т.желты й | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | ОТС | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 69 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется Г'ОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протока
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
зведено
-О______
pdb
Proieci diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 443/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1
Место установки: п/с Ботаническая, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТРДН-40000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 РПН Заводской №: 18613
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +55°С, Тв +25°С.
Шифр пробы: 1192
Дата анализа: 02.07.18
Дата отбора: 26.06.18 Дата доставки: 29.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 69 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
1сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
/п?
"2 <ЬУ
У
Для
'протоке
испьпа,
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009. / е—---
Проба отобрана и доставлена заказчиком. ^^^трогешичрг)
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола 11е~Инягеч—йиiiiJSwrffjWflp»«t\eно
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Proiect diagnaslic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 444/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Горный Щит, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТДН-16000/110
Диспетчерский №: Т-1 РПН
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тм +20НС, Т„ +18°С.
Шифр пробы: 1194
Дата анализа: 02.07.18
Дата отбора: 22.06.18 Дата доставки: 29.06.18
Тип защиты: ВОФ
Заводской №: 23161
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | с.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 64 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
doled diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 445/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Горный Щит, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: ТДН-16000/110 Тип защиты: ВОФ
Диспетчерский №: Т-2 РПН Заводской №: 23162
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тм +20°С, Тв + 18НС.
Шифр пробы: 1196
Дата анализа: .02.07.18
Дата отбора: 22.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | с.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 68 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
______-
pdb
Protect diagnosllc Buteau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы I ОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 446/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Виз, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В -35 Т-2 ф «А»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +30°С, Тм +30НС, сухо.
Шифр пробы: 1197
Дата анализа: 02.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.1 8
Тип защиты: -
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желты й | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 64 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутом)1 испытаниям. Содержание прот
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Ill
Protect diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 447/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Виз, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В -35 Т-2 ф «В»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +30°С, Тм +30°С, сухо.
Шифр пробы: 1198
Дата анализа: 02.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18
Тип защиты: -
Заводской №:
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | IIД па методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | т.желты й | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 38 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009. —" "':j(->m
Проба отобрана и доставлена заказчиком. ■-•'"fi;^^
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроСнйедено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
_____-
fdb
Proieci diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 448/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Виз, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -35 Т-2 ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +30°С, Тм +30°С, сухо.
Шифр пробы: 1199
Дата анализа: 02.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | т.желтый | -
2_ | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 28 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишо
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не""м<ЗЖет быТС
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
зроизведено
q __^_Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
ря-^т-ъ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
rj_Jo Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Prolecl diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 449/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Виз, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -35 Т-3 ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +30°С, Тм +30°С, сухо.
Шифр пробы: 1200
Дата анализа: 02.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 37 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказником.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям,
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Содержание протокола не может быть воспроизведено
1
Prolect diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 450/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Виз, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -35 Т-3 ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +30°С, Тм +30°С, сухо.
Шифр пробы: 1201
Дата анализа: 02.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | С.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
| Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение. кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 27 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
j/7 Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
pbb
Proieci diaguosllc Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 I.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 451/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Виз, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В -35 Т-3 ф «В»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +30°С, Тм +30°С, сухо.
Шифр пробы: 1202
Дата анализа: 02.07.18
Дата отбора: 25.06.1 8 Дата доставки: 29.06.1 8
Тип защиты: -
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | - | 25 | 41 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
■^с^—I
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009.
1 Ipooa отобрана и доставлена заказчиком. ~~—-—зр , „
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям Содержание протокола не ^ж^1^>ы?й''Я}!«ч1\оизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_Q__-
pdb
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 I.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 510/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Новая, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: МКП-110 Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -110 Т-2 ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +19°С, Тм +19°С, сухо.
Шифр пробы: 1241
Дата анализа: 06.07.18
Дата отбора: 26.06.18 Дата доставки: 29.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п |  |  | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
| Наименование испытания | НД на методы измерений | ограничивающее область | предельно- | среднее | погреш-
|  |  | нормального | допустимое | значение | ность
состояния
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 51 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
^ Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Ши
'С—е-г^
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Protect diagnostic luteaii
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 509/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: -
Заводской №: -
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Новая, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: МКП-110
Диспетчерский №: В -110 Т-2 ф «В»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +19°С, Тм +19°С, сухо.
Шифр пробы: 1240
Дата анализа: 06.07.18
Дата отбора: 26.06.18 Дата доставки: 29.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 38 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Е.
г
/
\
д
-Л°о \
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009. - If'" "_''' ' 'С0ий\
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Prolecl diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 508/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Новая, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: МКП-110 Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -110 Т-2 ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТВ+19°С, Тм +19°С, сухо.
Шифр пробы: 1239
Дата анализа: 06.07.18
Дата отбора: 26.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 37 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям,
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Содержание протокола не может быть воспроизвел?
Project diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 507/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Новая, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: МКП-110
Диспетчерский №: В -110 Т-1 ф «С»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +19НС, Т„ +19°С, сухо.
Шифр пробы: 1238
Дата анализа: 06.07.18
Дата отбора: 26.06.18 Дата доставки: 29.06.1 8
Тип защиты: -
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 28 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
/Jo о/
Дт*
ротоколоау-'
\Ь' : \
\
Электротруч нег.>аи п, ■
л1* ^
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
lui и и
Protect diagnostic ввгваи
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 506/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Новая, Юго - Западный РЗС
Тип оборудования: МКП-110 Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -110 Т-1 ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв + 19°С, Т м +19°С, сухо.
Шифр пробы: 1237
Дата анализа: 06.07.18
Дата отбора: 26.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | иредельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 41 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г. Ведущий инженер, к.х.н.: 111
и шов
Длч
' про Г Око л 08 \
испытаний
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009. /Элегтротрхн! --1 ° \
Проба отобрана и доставлена заказчиком. ■ jXKM лаборатория
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не може!
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории. <
;зведено
^ q _^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
r^^yv 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
РDB
Project diagnosllc Bureau
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 505/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Новая, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: МКП-110 Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -110 Т-1 ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +19°С, Тм +19°С, сухо.
Шифр пробы: 1236
Дата анализа: 06.07.18
Дата отбора: 26.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | — | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 41 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
А
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
q ^^ Проектно-диагностическое Бюро«Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
t1_УО Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Prolect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 502/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: ОВ -110 ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С. Тч +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1235
Дата анализа: 06.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 -89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 42 | ± 3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишо
'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^jq ________Проектно-диагностическое Бюро«Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
IX/D Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Prolact diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 501/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты:-
Диспетчерский №: OB-110 ф «В» Заводской №:-
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1234
Дата анализа: 06.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД па методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
-> j. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 33 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
.4.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
froiect diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 500/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: OB-110 ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Т„ +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1233
Дата анализа: 06.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение. кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 49 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1-001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Л,Ч
-
pdb
Protect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: <499) 755-69-57, <495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 499/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: ШСВ -110 ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1232
Дата анализа: 06.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | с.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 34 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М'Ж 17025 - 2009.
11роба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено"*
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
'.ад^аборатори
-Q ____
гов
Prolect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 498/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Искра, К)[ о - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: ШСВ -110 ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, TN, +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1231
Дата анализа: 06.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | с.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 36 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
/У
Ведущий инженер, к.х.н.: Шиш
■ft
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2004.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^_____Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
рру^ 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
pdb Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
frolect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 497/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: ШСВ -110 ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С. TN1 +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1230
Дата анализа: 06.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | с.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | мех. прим | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 38 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М.
- 2009.
Электро
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроТп
полностью пли частично без письменного разрешения лаборатории.
Froiecl diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 496/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: -
Заводской №:
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования:-
Диспетчерский №: В -110 Звезда ф «С»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1229
Дата анализа: 05.07.18
Дата отбора: 25.06.1 8 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средст ва измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | с.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 41 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г./Ф
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
-
pdb
Project diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 495/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: -
Заводской №: -
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: n/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В -110 Звезда ф «В»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Т„ +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1228
Дата анализа: 05.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | черно коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | мало прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | углерод | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 32 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
^ Д
/§> упрг) ,кс ,t \
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОС Г ИСО/МЭК 17025 - 2009. /Элект
Проба отобрана и доставлена заказчиком. '---• ..v. >,ч \
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Protect diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 494/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -110 Звезда ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1227
Дата анализа: 05.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А. зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | С.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 45 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М
'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
испытаний
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009. /Элвкгрот^Т/ "
Проба отобрана и доставлена заказчиком. ___
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
едено
Protect diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 493/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В -110 СвердловскаяТЭЦ ф «С»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1226
Дата анализа: 05.07.18
Дата отбора: 25.06.1 8 Дата доставки: 29.06.18
Тип защиты: -
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средст ва измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | с.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 44 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов M./^-t^,
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Project dligntsllc Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 492/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В -110 СвердловскаяТЭЦ ф «В»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1225
Дата анализа: 05.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18
Тип защиты: -
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | с.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 49 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. .--------—mm, м .л i
1 Ipooa отобрана и доставлена заказчиком. " ----'Ори*
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть восгТр
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
ведено
!1
Proieci diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 491/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В -110 СвердловскаяТЭЦ ф «А»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1224
Дата анализа: 05.07.18
Дата отбора: 23.06.18 Дата доставки: 29.06.18
Тип защиты: -
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 1Щ на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | с.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | ОТС | ОТС | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | ОТС | ОТС | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 31 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
/У
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М.
пРОТОКОЛОв\
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009. / 4-----
Проба отобрана и доставлена заказчиком. ^^электротехническая i
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
q __^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
r-jpwY-v 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
J~j_yij Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Prolect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 472/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты:-
Диспетчерский №: В -110 ТЭЦ ВИЗа ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1223
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
л J. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | —
5. | Пробивное напряжение. кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 44 | ± 3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 200У.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям,
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^^я^рагорнД
Содержание протокола не может быть восП
_n_____-
pdb
Proiecl diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 471/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В -110 ТЭЦ ВИЗа ф «В»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1222
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.1 8
Тип защиты: -
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 61 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. —- -'"'л-щупп^ \
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание про юкола не может "оьггв—воацю'жедено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
гов
rrolacl diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрег иональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 470/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В -110 ТЭЦ ВИЗа ф «А»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Т„ +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1221
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18
Тип защиты: -
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | ИД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 46 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутом) испытаниям. Содержание протокола не может быть иТТСТгрсч+н
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
q ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
ро-хгл 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
FUt) Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Protect diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 469/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -110 Дено-2 ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1220
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.1 8 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | мутное | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | много видимой воды | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 8 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. У/. ^
/о .-/
Г<С А /
1'ici • 1
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009. /ЭлйкпхлГ"- ~ *---— \
11роба отобрана и доставлена заказчиком. '—'^О^УОрияХ
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может оытьТТтгпрггпчв^но
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
q ___, Проектно-диигностическое Бюро «Энерго»
pjp^-y-j 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
thJD
11
Project diagnostic Bureau
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 468/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -110 Депо-2 ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1219
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.1 8 Дата доставки: 29.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | — | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 49 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. '^"^«мче.^яа j}gfir,iv
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может бБгть-воспрои^в^Н^
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_Г5___-
рвв
Project diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы I ОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 467/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -110 Депо-2 ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1218
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 52 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
У/
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М.
Для
■,<ГЛ
'протоколов\
испытаний
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009. / Элеюпотр 10 \
Проба отобрана и доставлена заказчиком. -----лабораторжД
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может бып. йпснроимв
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_£L -
pdb
Protect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 466/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В -110 Депо-1 ф «С»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1217
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18
Тип защиты: -
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | ИД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | желты й | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
л J. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 45 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1-001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. / ofleifl^Cftj.^дя~■>
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не мЗжёт ~бнть воспротведейо
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Project diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 465/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: -
Заводской №: -
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В-110Депо-1 ф «В»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1216
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Резул ьтат и с и ытан и й
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 39 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
/
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу. подвергнутому испытаниям. Содержание П¦
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
' Эл^'1
■ - W..BC 1 •
ола- не может оыть воспроизведено
Protect diagnostic euteau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 464/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты:-
Диспетчерский №: В -110 Депо-1 ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Тч +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1215
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.1 8 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | ПД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | желты й | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
л j. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 32 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. 1до
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
ша не может оыть воспроизведено
_____
fdb
Froiect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 463/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -110 ВИЗ-З ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1214
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | — | — | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | ОТС | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 37 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
L
/р ynpOh.Kj.i
V2l \
"•«юн л'аооелщгг**:)
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутом) испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
^____Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
J- 1_JD Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Project diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 462/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: и/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -110 ВИЗ-З ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1213
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | С.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 55 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М
'Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
froloct diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 461/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина. 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -110 ВИЗ-З ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1212
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | — | - | с.коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 36 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
А
сполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/М'Ж 17025 - 2009.
11роба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Содержание протокола не может быть воспроизведено
—_____
pdb
Prolact diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 460/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В -110 ВИЗ-2 ф «С»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, TN, +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1211
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.1 8 Дата доставки: 29.06.1 8
Тип защиты: -
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | —
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | ОТС | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 35 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. \/s
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может оыть 'воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
q ^ Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
т-в-^у-ч 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
rj_Jo Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Project diagnostic Bureau
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 459/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: и/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -110 ВИЗ-2 ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1210
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 26 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к обращу, подвергнутому испытаниям,
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
а£о7
д™ \&,<5Л
/о У"Р°токолов\^\
'О / испытаний
/Электротехническзя лабсратор"
Содержание протокола не может оытГ'
jpai'jOMfl >
воспроизведено
Protect diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации Э'ГЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 I.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 458/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -110 ВИЗ-2 ф «А» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1209
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | — | — | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | следы углерода | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 48 | ±3
Заключение: Масло к эксплуатации пригодно.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_____
гов
Protect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 457/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В -110 ВИЗ-1 ф «С»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Т„ +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1208
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18
Тип защиты: -
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно- допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 54 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
11роба отобрана и доставлена -заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_Q_____-
pdb
Protect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 456/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В -110 ВИЗ-1 ф «В»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1207
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18
Тип защиты: -
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | — | коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 36 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
_Q ____■
pdb
Prolect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 455/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Искра, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В -110 ВИЗ-1 ф «А»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +25°С, Тм +25°С, сухо.
Шифр пробы: 1206
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18
Тип защиты: -
Заводской №: -
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | НД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | коричн | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 38 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание ирото!
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
____-
pdb
Protect diagnostic Bureau
Проектно-диагностическое Бюро «Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
, Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-201 1.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 454/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014. г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина.
Место установки: п/с Виз, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -110 Западная ф «С» Заводской №: -
Причина отбора: по [ рафику
Условия отбора пробы: Тв +30°С, Тм +15°С, сухо.
Шифр пробы: 1205
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18
Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | ИД на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | - | - | желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 54 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
/Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. Г. /»
а,- v.
протоколов V '.'/Д
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. / «■"там^'-у-гиг^лая г зла'ООия
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола шГ~может быть- воспроизведет
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
/о / испытаний
/ l--•
/Эле* троте~.ни'теска; к* зла1
pdb '
Protect diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕ0 от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 453/2018
трансформаторного масла
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: п/с Виз, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: - Тип защиты: -
Диспетчерский №: В -110 Западная ф «В» Заводской №: -
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: ТВ+30НС, Тм +15°С, сухо.
Шифр пробы: 1204
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.1 8 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно- допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) |  | — | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) |  | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 16 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
/7
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М. \/3
Ш Г;,, '
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2004.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. /Зпект
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола не может быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Fiolect diagnostic Bureau
Проекты o-<) иагн ост и чес кое Бюро « Эн ерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57. (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г., выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001 -2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
Протокол испытаний № 452/2018
трансформаторного масла
Тип защиты: -
Заводской №: -
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
Место установки: п/с Виз, Юго - Западный РЭС
Тип оборудования: -
Диспетчерский №: В -110 Западная ф «А»
Причина отбора: по графику
Условия отбора пробы: Тв +30°С, Т м +15 "С. сухо.
Шифр пробы: 1203
Дата анализа: 03.07.18
Дата отбора: 25.06.18 Дата доставки: 29.06.18 Дата выдачи протокола:
Средства измерения:
Аппарат испытания масла АИМ - 90А, зав. № 440.
№ п/п | Наименование испытания | 11Д на методы измерений | Значение показателя качества масла |  | Результат испытаний
|  |  | ограничивающее область нормального состояния | предельно-допустимое | среднее значение | погрешность
1. | Цвет (визуально) | - | - | - | т.желтый | -
2. | Прозрачность (визуально) | - | прозр | прозр | прозр | -
3. | Наличие механических примесей | РД 34.43.105 - 89 | отс | отс | отс | -
4. | Наличие свободной воды |  | отс | отс | отс | -
5. | Пробивное напряжение, кВ, не менее | ГОСТ 6581-75 | 40 | 35 | 26 | ±3
Заключение: Пробивное напряжение не соответствует требованиям норм табл. 31.4.
СТО 34.01 -23.1 -001 -2017.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов М.
frit s/
'<3 ,«/
Дли
/о у проюколовУ^4
/ ___________ - \ О То
испытаний
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком. / Элеггротехчичоозп л?*.""»тп()и«\
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола ме~ чюжет быть воспроизведено
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
Проектно-диагностическое Ню па « Энерго»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14. оф. 408
Тел./факс: (499) 755-69-57, (495) 677-34-53
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №5459-2 от 24 марта 2017 г.. выдано Межрегиональным технологическим
Управлением Ростехнадзора по г. Москва.
Оказываемые диагностические услуги сертифицированы на соответствие системы ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Сертификат РОСС RU.3824.04 ФБЕО от 22.12.2016 г.
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4
дистиллированной воды
Наименование и адрес заказчика: АО «ЕЭСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
Место установки: Юго - Западный РЭС
Причина отбора: контроль
Условия отбора пробы: -
Шифр пробы: 1361
Дата анализа: 11.07.18 Дата отбора: 10.07.18 Дата выдачи протокола:
Дата доставки: 10.07.18
Средства измерения: цилиндры по ГОСТ 1770, пипетки по ГОСТ 29227; рН - метр рН - 1510МИ:
кондуктометр МАРК - 603/1.
НД на методы измерений: ГОСТ 6709 - 72 «Вода дистиллированная. Технические условия».
Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным
требованиям.
Результат рассчитан на основании двух параллельных определений.
Результаты испытаний:
-XL____
ров неги
Prolect diagnostic Bureau
№ п/п | Наименование показателя | Норма | Результат испытаний
|  |  | среднее значение | погрешность измерения
1. | Внешний вид |  | б/цв. прозр | -
2. | Массовая доля железа, мг/дм3 | по более 0,05 | меньше 0.05 | -
о 3. | Массовая доля хлористых соединений, мг/дм-' | не более 0,02 | меньше 0.02 | -
4. | рН воды, ед. рН | 5,4-6.6 | 5.5 | ±0.2
5. | Удельная электрическая проводимость при 20 С, См/м | не более 5 •10 ~4 | 4.3 | ±0.2
Заключение: Дистиллированная вода соответствует требованиям норм ГОСТ 6709 - 72.
Исполнитель: Найдёнов Д. Г.
Ведущий инженер, к.х.н.: Шишов
Лаборатория в своей деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009.
Проба отобрана и доставлена заказчиком.
Результаты измерений относятся только к образцу, подвергнутому испытаниям. Содержание протокола негоже
полностью или частично без письменного разрешения лаборатории.
\Vl
л . Для Vi ■Д
о° /лротоколов\%£Л
' испытаний \«Д*\
jinon звелшр